关于施工图设计审查意见的函

常州嘉悦置业有限公司：

你单位报送的常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更（编号：2025S134第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S134第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S134第一次变更

| 项目名称 |  | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道勤业路295号 | 建设单位 |  | 常州嘉悦置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 德邻联合工程设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核盒马售卖区增设墙体后实际疏散宽度是否满足设计要求。 2、一层增设防火吊顶，原楼板及侧墙是否不变请明确。 3、外摆区无尺寸，标注并复核是否影响疏散通道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 庄跃丰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中说明中按钢结构防火计算结果注明钢柱钢梁等构件的防火涂料类型和厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 闵泽源 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘希 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、自喷系统中喷头布置方式应与最终设计顶面图（平顶、格栅顶、不吊顶等）相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周义 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 金英杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、配电系统图中缺吊顶空调器的功率数据，请补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方开谊 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 沈向东 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州嘉悦置业有限公司龙城天街地下一层局部提升改造项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、暖施04A、12B：B1-01-3排烟口最大允许排烟量小于排烟口排烟量。 2、暖施12B：排烟风管穿过35-K轴右侧处排烟防火阀应标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 钟诚凯 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱陈超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份