关于施工图设计审查意见的函

常州金商投商业管理有限公司：

你单位报送的常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S204）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S204

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S204

| 项目名称 |  | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区东经120路19号常州金融商务广场2号楼3层、4层 | 建设单位 |  | 常州金商投商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 3588㎡ | 建筑层数 |  | 28/-3层 本次改造3、4层 |
|  | 建筑高度 | 119.05m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、三四层商务用房是否均为办公，请明确。各房间内使用人数重新复核明确，部分小会议室等未见使用人数。 2、四层2-4交2-M轴房间功能不明确。2-4轴新增隔墙后相邻新增房间应同步设计。 3、各层救援窗口请复核明确，对应救援场地一侧不应少于2个。 4、消防专篇，2.5.2条袋形走道两侧的房间疏散门的距离，说明有误。2.8.4条，消火栓嵌墙处位置复核，是否仅在1h耐火墙体处嵌墙设置。2.8.5条，楼板耐火极限有误。 5、构造表，走道楼面防滑等级有误。墙面应采用耐碱玻璃纤维网格布。 6、平面图标注字体较小，不清楚，请放大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金星 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金星 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁婷婷 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邓利忠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、安装在室外的配电箱的防护等级不符合其环境要求，应修改。 2、室外安装的电气设备及电气线路的防雷措施没有，应补充。 三 、其他意见： 1、本工程消防应急照明如何改造的说明不太准确，请重新调整补充。 2、3ALE、4ALE箱出线回路的用途不正确，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王晶泰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓宏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、打印室未设机械通风，违反JGJ/T67-2019第7.2.11条。 2、与垂直排烟风管连接的水平排烟总管风速大于20m/s，违反GB51251-2017第4.4.7条。 三 、其他意见： 1、冷媒应说明。 2、核室外机设置是否符合GB50736-2012第8.3.3条要求。 3、房间门应予标注，并核风管穿过防火隔墙处是否设防火阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋宗伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份