关于施工图设计审查意见的函

常州市武进区潞城街道办事处：

你单位报送的常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-装修工程（建筑、电气专业）（编号：2025S215）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S215

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S215

| 项目名称 |  | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 潞城街道华丰路835号 | 建设单位 |  | 常州市武进区潞城街道办事处 |
| 设计单位 |  | 常州联鑫工程设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、装施-F05,楼面2，有大降板处多为同层排水，此处回填前应设一道防水层。 2、装消施-035，室内消防设计中项目的功能有误，此处消防设计专篇格式有误。 3、装消施-036，复核内墙1，50厚玻镁岩棉彩钢板能否满足耐火极限1h的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈梓豪 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 吴文杰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈梓豪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 吴伟刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区公共卫生管理服务中心实验楼装修改造项目-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 实验室统一眩光值要求不满足GB55016-2021，第3.3.4条。 - 长期视觉作业场所照明设计未考虑照度均匀度要求，不满足GB55016-2021，第3.3.3.1条。 - 一层应急物质库（丙类库房）内设置配电箱及开关，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条。 三 、其他意见： 1、复核一层E轴易制爆室内灯具、开关的选型是否满足环境要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 庄文伟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 徐进 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份