关于施工图设计审查意见的函

江苏银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（编号：2025S214）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S214

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S214

| 项目名称 |  | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东城路108号经济开发区科技金融中心3幢103室 | 建设单位 |  | 江苏银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 850㎡ | 建筑层数 |  | 17/-2层 本次改造1、2层局部层 |
|  | 建筑高度 | 79.75m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）一层24小时自助银行区虚线示意不明。营业大厅第二安全出口需经此区，疏散路径上不应有影响疏散的设施等，复核明确。 2）集中办公区与相邻防火分区的防火墙上原设计有防火门，本次改造此门封堵，应满足防火墙相关要求，未明确。 3）二层新增卫生间隔断、通道尺寸未见。构造做法相关未见。 4）本次改造相关的无障碍设计、低位服务设施等未见。 5）各房间使用人数未见。 三 、其他意见： 1、现金服务区经缓冲区的疏散门，是否设门禁不明。疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开，复核明确。 2、凭证间的门应采用乙级防火门，不低于2h到顶的防火隔墙分隔，复核。 3、平面图中各墙体图例区分不明确。钢板墙的构造做法复核明确，仅钢架隔墙难以达到耐火极限2h。 4、消防专篇，第2.9条，是否无窗房间的空间部位复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈诚 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施-01 补充消火栓系统减压措施。 2.水施04 UPS间未见气体灭火装置泄压口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄维嘉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐佳楠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 营业厅等处疏散照明照度值不满足JGJ284-2012，第9.4.3.1条。 - 营业厅未考虑空气质量监测装置，不满足DB32/3962-2020，第8.4.3条。 三 、其他意见： - 设计说明三.2.C条按JGJ284-2012，第19.2.1条要求增补智能化专项设计中应设 置的系统功能。 - UPS间及监控机房除设置LEB外，还应设置接地端子箱并满足接地电阻要求。 - 明确自助银行与营业厅之间的门的关闭条件，不应影响大厅人员疏散。 4、不应影响未改造区域（楼梯间及其前室）火灾报警系统的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁晓阳 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 冯燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层改造（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01、03 设计说明与绿建专篇的部分空调室内计算参数不一致。 - 暖施11、12 无窗一层休息室、二层值班室等房间应设计新风。 3、复核确认本次改造的排烟系统不降低原设计其余区域的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马啸天 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份