关于施工图设计审查意见的函

越极氢能科技（常州）有限公司：

你单位报送的越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S224）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S224

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S224

| 项目名称 |  | 越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道五一路285号23幢101、102室 | 建设单位 |  | 越极氢能科技（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 1441.78㎡ | 建筑层数 |  | 4层 本次改造一层、二层局部、四层 |
|  | 建筑高度 | 16.55m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据提供的生产工艺说明，二层（实验中心）测试过程产生氢气、氧气，通过管道直接排向大气，该工艺的防火防爆措施不明，实验中心是否有易燃、易爆风险不明，且应同步相关设备专业设计。产生的废水如何收集处理不明，设计均按丙2类不符。四层工艺未见说明。各车间内是否有高温、明火，易燃易爆部位请复核明确。 三 、其他意见： 1、改造设计非仅消防设计，若有采暖、空调使用，应满足节能一类要求，请与暖通专业复核明确。 2、主要原辅料存放库房应按中间仓库设置，储藏有误。存储物质类别复核，是否均为戊类。一层储藏门净宽复核。防火隔墙与外窗间的缝隙封堵措施补充。工艺说明成品、半成品储存说明有误。 3、开向露台的外门变动，防雨措施、室内外高差复核明确。 4、各消防救援窗口平面尺寸位置复核，内侧有隔墙处是否影响有效进入宽度。 5、四层各车间人数，人均使用面积复核，若小于20平米/人，则为劳动密集型企业。 6、二层研发车间新增用水点，排水、防水做法未明确。（余自查）。改造处构造做法表补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐康 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-07~09：新增隔墙连接构造做法应明确，含防火要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘烨 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋云杰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二、四层~轴交轴的安全出口标志灯在疏散走道上有视线盲区，故在疏散走道的L型拐角处应增设一盏疏散指示标志灯。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 戴斌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 越极氢能科技（常州）有限公司制氢设备核心部件研发项目（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目22#厂房）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 本次工程无空调设计应明确。 2、与工艺复核，工艺附件中有氢气产生的相关内容，与设计说明2.2条不符，应补充与其相关的通风设计内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份