关于施工图设计审查意见的函

中国电信股份有限公司常州分公司：

你单位报送的中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S230）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S230

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S230

| 项目名称 |  | 中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区（北港街道）桂花路22号 | 建设单位 |  | 中国电信股份有限公司常州分公司 |
| 设计单位 |  | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 3135㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 35.2m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 消防专篇请按江苏省既有建筑改造消防设计文件编制要求编写。 - 钢瓶间请明确储存物质，是否存在爆炸风险。 - 复核并标注3轴处最远点到安全出口距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 姜丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、荷载复核情况说明中楼面使用活载应在施工图中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈彦军 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张瑞泉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.给排水-03 消防设计专篇请按改造工程格式填写；气体灭火附表中部分参数未填写完整；喷放时间和浸渍时间错误并复核泄压口面积。 2. 给排水-08 设置直立型喷头喷淋平面图须补充结构梁图并复核是否满足GB50084-2017 7.2.1条？校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。 3.给排水-09 部分消火栓设置位置与门冲突。 4.给排水-12 部分空调房间未见设置气体灭火泄压口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李亚香 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 部分主要场所照度设计值低于照度标准值，不满足GB／T50034-2024，第4.1.5条。 - 事故通风机未在室内外设置电气开关，不满足GB50019-2015第6.4.7条。 - 可燃气体报警系统未在保护区域设置声光警报器，不满足GB50116-2013，第8.1.5条。 - 空调间未设置消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。4轴线钢瓶间增设消防电话。 - 封闭楼梯间未单独设置应急照明配电回路，不满足GB51309-2018，第3.3.4.1条。 - 主机房等未设置备用照明，不满足GB50174-2017，第8.2.5条。 7、主机房通道疏散照明照度值不满足GB50174-2017，第8.2.6条。 三 、其他意见： - 引用的照明设计标准已废止。 - LED灯应以效能（lm/w）为衡量指标。 - 防爆电器的选型应明确级别组别。 4、钢瓶间、电力室、UPS电池区、主机房等处均应设置接地装置，满足工作接地及静电接地的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张文静 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 潘杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 7条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中国电信股份有限公司常州分公司钟楼国际数据中心IDC机房改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充改造相关的设备材料表。 2、暖施05 钢瓶间储存物品种类应注明，复核是否应规范要求设置事故通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王昶舜 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王昶舜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份