关于施工图设计审查意见的函

常州星际体育发展有限公司：

你单位报送的常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S225）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S225

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S225

| 项目名称 |  | 常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路413号报业大厦1幢C区4F | 建设单位 |  | 常州星际体育发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 2820㎡ | 建筑层数 |  | 28/-2层 本次改造第4层局部 |
|  | 建筑高度 | 99.9m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、借用相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时，2-11轴防火墙上设卷帘，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.9-1条规定。 2、根据GB55031-2022第5.5.2条，4~5轴备餐间内不应设排水明沟，若有热加工，产生油烟则应满足厨房相关防火分隔要求，复核明确。 3、G、E轴处短走道疏散距离计算有误，按GB50016-2014(2018年版）第5.5.17-1/3条重新计算疏散距离。H~G轴间走道处设门，各疏散路径上的门应能在关闭后从任一侧手动开启，火灾时不需使用任何工具即能容易地从内部打开，复核明确。G~2-A区间疏散出口，疏散路径复核明确，不能穿越功能房间疏散。 三 、其他意见： 1、本次改造后，4-1分区内的餐饮，其厨房加工区取消，餐饮包厢是否正常经营，现场是否相符，请核实后提供依据。M轴处相邻空间是否为公共走道，请核实明确。 2、改造区各包厢功能复核，是否设歌舞娱乐、卡拉OK、游艺等功能。各房间功能复核明确。M轴处何种操作间不明。 3、四层E轴楼梯间门开启不应影响平台宽度，复核。（余自查） 4、上人屋面处完成面上护栏防护高度复核，不应小于1200。 5、新增备餐间下部房间功能不明，不应布置在有严格卫生、安全要求房间的直接上层。 6、无障碍设计相关未见，补充说明。 7、借用宽度计算说明有误。补充4-1分区疏散说明，且核算整体疏散宽度。补充消防救援窗口位置、大小。改动或新增外窗热工性能未见，不应降低原节能性能。 8、消防专篇第2.6.9条，耐火等级为一级，钢结构耐火极限有误。 9、构造表，顶1、顶3防潮层材料、做法请明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 乔烨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 乔烨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高伟国 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造时现有消防设施有不满足之处如何实施未有交代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石山东 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 汪 研 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本次改造的防火区中，未改动部位的火灾自动报警系统设施与本次设计的火灾自动报警系统设施的衔接，图中未交待，应补充。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈豪 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘宏锦 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州星际体育发展有限公司改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区4F-1-5长度大于24m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、防烟分区4F-2-4非走道，排烟量未按房间设计，违反上述规范第4.6.3.1条。 三 、其他意见： 1、垂直排烟风管上部如非排烟机房，则排烟管穿顶板处应设排烟防火阀。 2、核原排烟风管是否符合GB51251-2017要求。 3、核本改造设计是否不影响非改造区域的消防安全条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘亚楠 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 朱天文 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份