关于施工图设计审查意见的函

常州丽程酒店管理有限公司：

你单位报送的常州丽程酒店改造项目-改造（编号：2025S233）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S233

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S233

| 项目名称 |  | 常州丽程酒店改造项目-改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道晋陵中路515路 | 建设单位 |  | 常州丽程酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 4127.58㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 22.75m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-05，改造建筑与现状疏散楼梯间距不满足GB50016-2014第5.2.2条。 - 建施-15，客房的门应在关闭后具有烟密闭的性能，图中未见表示。GB55037-2022，第6.4.1条。 三 、其他意见： 1、建施-03，总图中应表示无障碍落客区。复核埋地式成品水箱出地面安全出口与北侧高层建筑间距是否满足要求。 2、建施-05，热水机房门洞高2.1m，复核净高是否能满足2.1m的最小要求。 3、建施-06，消控室应设置防啮齿类动物措施。一层平面应体现东南侧现状建筑。 4、建施-09，复核灭火救援窗净宽是否满足1.0m的要求。 5、建施-15，客房卫生间门洞宽0.8m，去除门框后不满足0.8m净宽的最小要求。 6、旅馆应设垃圾收集间，项目未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高鸣 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高鸣 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书：复核底层楼梯间荷载输入是否与实际一致，且应考虑局部抬高出自重；布草间宜按照储藏室考虑活荷载；二层2~6轴库房等应按照储藏室考虑活荷载； - 计算书：未见基础部分复核结果或无需做基础鉴定的理由； - 结施-01：完善总说明工程概况：1）建造年份、原设计使用功能和依据的规范，目前层数（地上、地下）目前建筑总高度、总面积等；2）建筑物使用历史和现状，包括历次维修改造情况、建筑功能变化情况等；3）改造前、后结构设计的基本信息，包括结构体系、抗震设防类别、抗震等级、基础形式、地基基础设计等级等；4）建筑改造内容和方式简介；5) 确定是否整体结构局部改造;6)结构加固内容和方案简介等； - 结施-01：总说明第28条，应分别表述，原有设计使用荷载，本次加固构件使用荷载，新加固构件应采用现行规范； - 结施-05：补充完善加固结构的消防设计专篇；补充局部钢结构构件防火计算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈倩倩 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵跃平 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施04 违反GB50974-2014 7.4.6条 消防泵房不满足2股消火栓充实水柱同时达到室内任何部位的要求。 - 水施06 违反GB50140-2005 6.2.1条 灭火器布置不满足严重危险等级最大保护距离要求，其余平面同。 三 、其他意见： 1.水施02 提供消防计算书；复核室外消火栓系统供水形式。 2. 水施03 地下室消火栓建议设置在进户门附近以便取用； 3. 水施06 平面图补充热水管道热胀冷缩补偿设施并复核原有雨水立管是否穿越客房区域，其余平面同；未见RJI-4~6热水引入管；水管井建议设置排水地漏。 4. 水施14 调整消防水池进水管标高以满足空气间隙要求；消防泵启泵压力开关值与设计说明不一致。 5. 水施15 设备系统图与预埋管平面图中消防泵进水管标高不一致，请复核。 6. 水施16 补充生活水箱补水管管底标高；明确热水供水设施的供水温度并复核热水灭菌和防超压安全装置；热水回水系统控制温度错误；热水储水罐补水管设置错误。 7. 水施18 客房废水管建议在建筑面层内敷设以避免穿越下层客房区域。 8. 水施20 污水原理图 WL-5、4与平面图不一致，请调整。 9. 水施21 建议加大库房排水泵流量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姚卫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙大伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、变配电室通往值班室的门未向值班室方向开启，不满足GB50054-2011，第4.3.2条，且应在变电所侧门洞上方增设出口标志灯。 2、1AP2（位于厨房间内）IP等级未作要求，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： - 设计说明中增补二级负荷高压侧的供电要求。 - 按GB55020-2021，第3.3.5条，GB55025-2022，第2.0.15条在设计说明中增补生活水泵房安防监控及其他智能化系统的设置要求。 - 消防专篇线缆选型中明确选用的矿物绝缘电缆的相关指标要求。 - 整体改造，宜考虑可再生能源的利用。 - 明确厨房间是否使用燃气。 - 部分客房内未设置消防应急照明灯。 - 屋顶10~12轴接闪带应沿坡屋顶阳角敷设。 8、B1AP箱电流互感器规格偏大，WL1回路导线规格偏小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡永建 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡永建 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州丽程酒店改造项目-改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施10 与建筑复核，疏散楼梯间的墙上不应设置平时进、排风口等。 GB55037-2022第7.1.8条。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55025-2022、GB55022-2021等现行规范标准。 - 暖施01 门厅等人员短期逗留区域的空调设计参数应满足GB50736-2012第3.0.2条要求。 3、暖施10 风管穿楼梯间时其耐火极限要求及相关做法应注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方燕燕 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 方燕燕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份