关于施工图设计审查意见的函

常州佧瓦口腔医院有限公司：

你单位报送的常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼（编号：2025S217）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S217

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S217

| 项目名称 |  | 常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道尚东区花园39号，40号，46号，48号 | 建设单位 |  | 常州佧瓦口腔医院有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 2010㎡ | 建筑层数 |  | 28层 |
|  | 建筑高度 | 89m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、原图较模糊，请明确无障碍楼梯位置做法（口腔门诊通常具有治疗功能，疏散距离请按医疗建筑复核）。 2、复核所在防火分区非改造部分疏散等是否满足规范求。 3、标注会议室、网电办公室使用人数，复核疏散门开启方向。 4、建议1#楼梯首层改造提升消防安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施02：设计总说明3条GB50010-2010、GB50011-2010名称编号有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵善帮 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施-10 违反GB50084-2017 7.1.2条 三层休息室、走道区域喷头布置间距不满足规范要求，其余楼层类似问题自查修改。 三 、其他意见： - 水施02 口腔门诊医疗污水须单独收集经消毒处理后方可排放，请调整排水系统；自动喷水灭火系统危险等级中Ⅰ错误，喷淋系统作相应调整。 - 水施04 建议改用快速响应喷头；完善消防设计专篇流量开关启泵值等相关说明并复核确认消防泵压力开关启泵值。 - 水施05 补充完整一层顶消火栓环网。 - 水施09 二层CT室未见自动灭火设施。 - 水施10 复核明确本层是否有通透性吊顶场所？ - 水施11 消火栓管道系统图与平面图及原施工图不一致，请核对调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、应急照明配电系统图和火灾自动报警系统图中均无消防联动控制措施设计，应修改。 三 、其他意见： 1、设计说明电气设计范围不准确。 2、电施06、07、07的图纸名称不准确。 3、图例中缺标注字母F的疏散指示标志灯，请补充。 4、请核查有些部位的消防疏散标志灯应采用双面型，疏散走道上有些吊装的疏散标志灯宜由平行改成与走道垂直方向。 5、2AL箱电源如何引入标注不详，请补充完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州佧瓦口腔医院装修改造项目-改造工程（原常州市工程技术学院竹林校区B地块（新城尚东区三期）公寓式办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、三层风管穿过2个污物暂存间防火隔墙处（共3处）未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、三层防烟分区3-3走道两端排烟口的距离不符合GB51251-2017第4.6.3.3条要求。 3、三层防烟分区3-3局部宽度大于4.0，防烟分区长度大于24m，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.5.（3）条。 4、不符合施工图设计文件深度规定要求： a、图注“有窗房间”未注明为有可开启外窗。 b、阴影部分无变更，不在设计范围内，未予说明。 c、本改造工程不影响非改造区的消防安全要求，未予说明。 d、三层污物暂存间打包消毒间、清洗间、处置室未设机械排风。 e、新增楼梯通风窗面积未按常住建【2024】214号第六条画出及计算（应大于2.0㎡）。 三 、其他意见： 1、核二层防烟分区2-2长度是否不大于24m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 4条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份