关于施工图设计审查意见的函

常州海拓酒店管理有限公司：

你单位报送的常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（编号：2025S227）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S227

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S227

| 项目名称 |  | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区青洋北路182号1号楼1层部分商铺及11层、12层、13层 | 建设单位 |  | 常州海拓酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 6162.76㎡ | 建筑层数 |  | 改造1层局部、11~13层 |
|  | 建筑高度 | 67.95m | 防火等级 |  | 地上一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、十一层餐厅，人数取值不满足《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014第4.3.2-2条。大于60人时，疏散门M1922应向疏散方向开启。 2、十一层7~10轴餐厅、备餐上方的休息室功能不明，旅馆中无休息室功能。休息室内更衣间不应为有水房间，《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.6.1-2条。 3、十一层无障碍客房门内回转空间不应小于1500，GB50763-2012第3.5.3-4条。至少1部方便视觉障碍者使用的楼梯，相关设计复核明确，《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第2.0.6-3条。一层A轴内侧门开启后，平台净深不应小于1500。十二、十三层无障碍卫生间门外回转空间不应小于1500，门把手侧实墙宽不应小于400。救助呼叫装置补充。一层大堂附近无障碍卫生间未见。无障碍设计说明补充。 4、客房贴邻楼梯间、餐厅等处的隔声减振措施未见。客房楼面的隔声做法不明。客房疏散门应具有自动关闭的功能，关闭后具有烟密闭的性能，未明确，不满足编制深度要求。 三 、其他意见： 1、本次改造一层局部，11~13层，一层分隔后，电梯DT4~DT7是否仅供11~13层酒店使用，影响2~10层使用。 2、一层外门窗高度改变，部分外墙改变，未见立面变更图，立面改造，与常天存建联审【2024】006号不符，外立面改动应经规划部门同意。 3、十一层，7交D轴何种操作间不明，10轴备餐间，是否有明火、高温不明。杂物间内物质火灾类别不明。11~12轴办公是否为内部办公不明。十二、十三层操作间功能不明。未见垃圾收集间。 4、M0922通行净宽复核，建议加宽。 5、平面墙体图例不清，新增各墙体使用部位请补充说明，耐火极限补充。 6、上人屋面临空处护栏高度复核，有效高度不应小于1200。楼梯间栏杆复核，不应有儿童易攀登的水平杆件。余临空处护栏高度同步复核，不应小于1200。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周炜凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 7、本次改造新增部位卫生间与原设计卫生间位置不对应，下部不应直接布置有严格卫生、安全要求的房间，复核。新增水池等用水点处，相关防水做法请明确。各楼地面高差、做法复核明确，并与结构复核荷载等要求。 8、部分外墙、外门窗改动，不得降低节能性能，材质、热工性能复核。 9、客房内除原有井道外，新增何种井道不明，并与相关设备专业同步复核。新增出屋面井道，防水改造做法同步补充。 10、救援窗口补充示意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周炜凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01：设计总说明2.1条GB50010-2010、GB50011-2010编号不规范，结施-05：三.1条同。 2、结施-02：设计总说明9.2.2条按GB50010-2010第3.5.3条调整。 3、施工图中对涉及加固的混凝土构件应按GB55021-2021第3.1.2条提出验证性检测要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施04 违反GB50140-2005 6.2.1条 餐厅灭火器布置不满足严重危险等级最大保护距离要求，其余平面自查。 三 、其他意见： - 水施07 喷淋平面图 5轴交A~B轴处喷头布置未考虑与建筑墙体间距；餐厅喷淋管线穿越风井。 - 水施09 补充太阳能热水系统提供总生活热水的比例。 - 水施10 补充冷水箱各液位标高。 4. 水施14 平面图补充热水管道热胀冷缩补偿设施，水施15同。 5. 水施16 补充满足空气源热泵、水箱等设施安装维护的土建条件。 6. 水施20 根据大样图在平面图中增加客房房型编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹辉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、屋顶新增用电设施及配电线路是否考虑防闪电电涌侵入措施， GB50057-2010，第4.5.4.2条。 三 、其他意见： 1、应明确安全防范系统供电条件的预留情况，且本次改造设计中应对GB55025-2022，第2.0.15条所要求设置的弱电系统给出相应的考虑及功能性房间的预留。 2、改造区域功能发生改变，应重新复核相关的楼梯间等处现有应急照明照度值是否满足要求。 3、与暖通专业核实是否需设置空气质量监测系统。 4、原设计应急照明集中电源应急供电时间为30min，1YJ与本次设计要求不一致，不满足GB51348-2019，第13.6.6条人员密集场所供电时间要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼改造（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施01 说明一、2条相关绿建设计说明有误，绿建设计不应低于原设计要求，人员密集的公共场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条设置室内空气质量监测装置。 - 暖施12 厨房事故通风说明与平面图设置不一致，应复核调整；风机效率应满足GB55015-2021第3.2.16条要求。 - 暖施13 工作消毒间应设置有效的排气设施。GB55025-2022第4.4.1条。 三 、其他意见： - 设计依据增加GB55025-2022等现行规范标准。 - 暖施13、14 暖通平面图与建筑平面图的房间功能部分不一致（厨房、布草间等），逐个自查。 - 全热交换器的热交换效率等参数应注明。 - 暖施13、14 风管穿布草间、消毒间等房间的防火隔墙处应设置防火阀（平面应与建筑一致）。 5、暖施18 一层公区地暖的相关设计施工说明未见，并应满足JGJ142-2012的相关条文要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 华宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份