关于施工图设计审查意见的函

常州经开区潞城星辰电竞网咖店（个体工商户）：

你单位报送的常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S242）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S242

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S242

| 项目名称 |  | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道上东城15幢105-108号 | 建设单位 |  | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店（个体工商户） |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积269.55㎡ | 建筑层数 |  | 地上3层 |
|  | 建筑高度 | 17.15m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-03，11轴处电井应开向公共部位，不应直接开向隔间内。每个房间的面积及人数应注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 肖振礼 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见新增隔墙的材料要求及抗震构造要求。复核新增隔墙下基础做法。 2、未见原结构施工图，未见对原结构的调查评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘德萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 林有军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.水施-01 本娱乐场所建议按严重危险等级设置灭火器； 2. 水施-02 复核消防专篇中消火栓泵扬程、流量开关及低压压力开关启泵值并按改造工程消防专篇格式填写消防专篇。 3.水施-04 明确本场所隔墙是否设置到顶板影响喷头洒水灭火？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李广 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨计虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人员密集型场所，系统图导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 2、地面标志灯未选用集中电源A型灯具，不满足GB51309-2018，第3.2.1.4.2）条。 三 、其他意见： 1、设计说明一.1，“改造工程消防电器设计”表述不恰当，改造工程电气设计不应仅为消防内容。 2、复核地面标志灯配电线路保护管选型是否满足GB55024-2022，第6.2.3.1条。 3、WKAL配电箱宜采用明装方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋文萃 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区潞城星辰电竞网咖店装修改造工程-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施05 风管穿13轴右侧房间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见： 1、暖施05 设于高处不便于直接开启外窗应按“常住建【2024】214号文”的要求设置开启装置（平面标注与节点大样应一致）；防烟分区的长边长度需复核调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郭全莉 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 肖振礼 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份