关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区酷咔体育有限公司：

你单位报送的常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S243）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S243

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S243

| 项目名称 |  | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道莱蒙都会商业街8-401号 | 建设单位 |  | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海贝昱建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 2834.51㎡ | 建筑层数 |  | 30层 |
|  | 建筑高度 | 99.10m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 该改造项目位于原莱蒙都会国际商业街区项目A8分项四层局部，2006年设计2009年竣工。2017年B~J轴交9~17轴进行KTV项目“欢唱欢享娱乐中心”改造并通过消防许可。经审查提出意见如下： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、工具间未采用防火门，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.3.4。 三 、其他意见： 1、消防设计专篇请按江苏省既有建筑改造消防设计文件编制要求编写。其中1.3.1建筑主要特征与建筑改造设计说明不符。 2、2017年改造造成防火分区改变，本次改造部分按商业划分防火分区，应明确待租商铺消防设施、安全疏散（未见疏散人数计算）、防火分隔等基本情况，并判断是否满足规范要求。复核新增防火墙（含2017年改造）是否位于承重结构梁上。 3、标注G轴交15~16轴合用前室短边尺寸。 4、楼梯间及前室疏散门加宽，请复核其首层出口是否满足设计要求。台球厅人数取值请提供依据。 5、图例中未见无填充隔墙，请明确材料及耐火极限时间。 6、休息室、办公室门开启影响疏散应修改。G~J轴交15~16轴空间性质不明确，如为功能房间，其余房间不应通过其疏散。如需疏散则16轴墙上的疏散门净宽不应小于1400MM。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王浩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王浩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、对照设计依据，复核一下所提供的消防设计参数是否正确。 2、复核一下包厢三、包厢八等处自喷系统喷头距墙间距是否满足GB50084-2017第7.1.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 贾子杰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈阔飞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、改造工程，设计内容不应仅限于消防内容，非消防内容亦应包含，设计深度不足。 2、人员密集型场所，非消防导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 三 、其他意见： 1、本改造工程使用功能发生改变，应执行现行标准，设计说明2.3及消防专篇0.1.7条应调整。应急照明系统改造具备执行现行规范的条件应执行现行规范，并复核疏散楼梯间及其前室疏散照度值是否不低于10Lx。 2、本工程改造不应影响到防火分区内楼梯间及其前室、待出租商铺内火灾报警系统及应急照明的正常使用。 3、与暖通专业复核空气质量监测系统的设置。 4、新风机应有节能控制措施。 5、复核多联机室内机配电回路电缆规格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈莹荻 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡大伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施05 J轴处建筑面积大于50m2的无窗区域应按GB55037-2022第8.2.5条要求设排烟设施。 - 暖施06 人员密集的公共场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置室内空气质量监测装置。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等相关的现行规范、标准；设计说明增加空调负荷及指标等相关内容。 - 暖施03 应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施等应注明。 - 补充空调负荷计算书和防排烟设计计算书；按施工图设计深度要求补充排烟系统图，利旧的原排烟风机的具体设备参数应注明，并复核是否满足本次改造要求。 4、暖施05 中庭区域未作任何改动，不在本次改造范围宜用阴影示出；复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域的消防要求（待租售商铺商铺区域）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张满堂 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 周耀元 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份