关于施工图设计审查意见的函

常州晋陵山水置业有限公司：

你单位报送的常州晋陵山水置业有限公司清南路西侧、迎宾路两侧（DN020112、DN020115）地块建设项目幕墙工程-1#~16#、5-1#、10-1#、11-1#楼-1#~7#、10#、11#、14~16#、5-1#、10-1#、11-1#变更（编号：2023S605第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S605第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S605第二次变更

| 项目名称 |  | 常州晋陵山水置业有限公司清南路西侧、迎宾路两侧（DN020112、DN020115）地块建设项目幕墙工程-1#~16#、5-1#、10-1#、11-1#楼-1#~7#、10#、11#、14~16#、5-1#、10-1#、11-1#变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 清南路西侧、迎宾路两侧 | 建设单位 |  | 常州晋陵山水置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晋陵山水置业有限公司清南路西侧、迎宾路两侧（DN020112、DN020115）地块建设项目幕墙工程-1#~16#、5-1#、10-1#、11-1#楼-1#~7#、10#、11#、14~16#、5-1#、10-1#、11-1#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图纸BDY-05，复核幕墙传热系数与原施工图是否一致；剖面未见护窗栏杆；图中有两个2-2，复核哪个为准；其余图纸类似问题同步复核。 2、图纸BDY-07，平面图应表示楼号，同时复核立面幕墙与原施工图是否有调整，有调整处应以云线圈出。 3、图纸BDY-09，复核屋顶玻璃造型与原施工图是否一致，图纸应标注具体楼栋号。 4、图纸BJD-33，窗台处排水坡度有误。 5、图纸BJD-34，窗台处应设排水坡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋节 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计 0 条 |  |  |  | 建筑防火 0 条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晋陵山水置业有限公司清南路西侧、迎宾路两侧（DN020112、DN020115）地块建设项目幕墙工程-1#~16#、5-1#、10-1#、11-1#楼-1#~7#、10#、11#、14~16#、5-1#、10-1#、11-1#变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、BJD-20：在挑耳上横向后置锚栓，应注明挑耳厚度，并复核锚栓距离结构边缘最小距离是否满足要求，并提交主体设计单位确认；其余类似节点处，自校复核并回复； 2、计算书：第49页，计算结果显示异常，复核修改并回复； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 宋节 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计 0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份