关于施工图设计审查意见的函

常州卓韵酒店管理有限公司：

你单位报送的格菲酒店装修改造项目-格菲酒店改造（编号：2025S279）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S279

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S279

| 项目名称 |  | 格菲酒店装修改造项目智能化工程-格菲酒店改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道潞城花苑76幢北侧1-3楼 | 建设单位 |  | 常州卓韵酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积5594.72㎡ | 建筑层数 |  | 地上三层 |
|  | 建筑高度 | 13.2m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、建施-04，项目未见设置无障碍电梯，供视觉障碍者使用的楼梯，无障碍入口处落客区未见，不满足GB55025-2022,第2.0.6条。客房门不满足GB55037-2022，第6.4.1条。 二 、违反强制性标准： - 建施-01，屋面做法仅2道防水，外墙设1道防水，无法满足一级防水的要求，GB55030-2022，第4.4.1条，第4.5.2条。 - 建施-05，新增天井处最小间距仅2.65m，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.1.3问。无障碍客房的门，无障碍客房卫生间的门，不满足GB50763-2012，第3.5.3条。 三 、其他意见： 1、建施-01，复核是否改变原地上建筑耐火等级二级为一级。新增楼地面的防滑设计等级应注明。 2、建施-02，灭火救援窗有竖挺，无法满足1m宽的最小要求。 3、建施-03,1.3.2条中，本次改造由商店调整为旅馆，属于功能改变。第2.2.2条，位置有误。 4、建施-04，无障碍卫生间的门把手一侧应有400宽实墙面，无障碍行李间的门应采用防火门，卫生间的门仅800宽门洞，净宽不满足规范要求，开向BFM3624乙的门应作为安全出口。 5、建施-05，每个房间的人数应注明，卫生间的门复核是否能满足规范要求。其余楼层类似问题同步调整，电梯帖临客房布置时应采取有效隔声减震、降噪措施，无障碍客房应设救助呼叫装置。 6、建施-06，餐厅帖临客房，应采取有效隔声、减震措施。 7、隔墙应采用实线表示，图中多处为虚线，应调整。缺少卫生间、无障碍卫生间大样。项目缺少垃圾收集间。项目设置货梯不合适，应设置客梯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 常松涛 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、鉴定报告中仅对改造范围进行了少量检测，未见对房屋总体情况进行调查评定报告，包括历次改造、结构现状、功能改变、使用环境改变等。 2、未见鉴定计算信息输入及整体指标输出结果。未见是否需要做抗震鉴定的判定。未见基础复核，或柱脚荷载不大于原设计的前后比对。 3、一层有功能和隔墙调整，未见一层构件鉴定结果。 4、结施-10：新增GL4的混凝土主梁上应有附加横向加固措施；未见GL1与GL4的连接详图。 5、结施-11：水箱底座钢梁上没有混凝土层，未见面外计算长度考虑整体稳定；未见XZ1与原结构的连接做法。 6、结施-16：新增混凝土梁计算为简支梁，施工图为连续梁，请核。 7、消防专篇中的热阻0.3是哪来的，计算书中未见。 8、未对原基础进行鉴定。 9、后锚固螺栓的承载力未经计算确定，不能采用软件默认值。 10、未见钢结构的相关设计说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 梁轩 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 沈刚明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 1、设计说明中本次改造区域建筑灭火器按A类严重危险级设置，一层酒店配套处部分超出了灭火器保护范围，不符合GB55036-2022第10.0.2条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下自喷系统配水管入口水压是否满足GB50084-2017第8.0.7条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周 杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余 亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 1条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、主要通道照明等用电负荷等级不满足GB55025-2022，第2.0.11条。 二 、违反强制性标准： - 无障碍客房内未设置求助呼叫按钮，不满足GB50763-2012，第3.11.5.3条。 - 无障碍客房内未设置声光警报器，不满足JGJ62-2014，第6.3.5.1条。 - 应急照明配电箱设于弱电井内，不满足GB51348-2019，第23.2.9.2条。 - 厨房内未考虑用电设备的等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 三 、其他意见： 1、与暖通专业复核空气质量监测系统的设置。 2、明确二级负荷高压侧供电要求。 3、明确带洗浴设施的卫生间等电位联结盒设置位置。 4、复核一层AB~Y轴火灾报警系统的设置情况。 5、本工程改变了原使用功能，需复核S~R轴楼梯间疏散应急照明照度值是否满足现行 标准。 6、复核厨房间是否使用燃气，厨房间应使用感温探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 葛正阳 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王庆军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55025-2022；复核客房、餐厅是否应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置室内空气质量监测装置。 - 暖施04 与接待大堂连通的办公室，复核其门洞高度是否满足作为同一空间的排烟要求。 - 排烟计算书中系统计算排烟量有误，余自查；补充排烟系统图。 - 暖施03 复核设备表中服务区域名称及风机、风口名称、数量是否均与平面图一致。 5、复核未作消声处理的通风空调设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份