关于施工图设计审查意见的函

江苏苏南智城科技发展有限公司：

你单位报送的苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S278）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S278

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S278

| 项目名称 |  | 苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区苏南智城数字产业中心7幢 | 建设单位 |  | 江苏苏南智城科技发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 1838.37㎡ | 建筑层数 |  | 4/-2层 本次改造1层局部 |
|  | 建筑高度 | 16.35m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、工程做法，聚乙烯丙纶防水卷材是否为再生料，是否为禁止使用的产品，复核，参住房城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的公告。 2、仓库、资料室内物质类别不明。 3、二层何种机房不明。新增隔墙处是否影响救援窗口进入宽度，复核明确。 4、四层音控建议采用防火隔墙、防火门分隔。各房间使用人数补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王宇翔 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层局部改为仓库，二~四层局部改为机房、资料室，相比原使用功能办公，活载增加，应计算复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 狄文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周国双 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 季晓琪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周玮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二~四层新增无障碍卫生间未设置求助，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 三 、其他意见： 1、疏散出口标志灯与安全出口标志灯图例应有区分。 2、二层机房门应向外开启，机房内应设置接地及等电位联接装置。 3、未见空调室外机配电平面图，且配电回路漏电断路器宜选用4P型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 施俊涛 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吕青 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 苏南智城数字产业中心7幢改造项目（原苏南智城（青洋北路东侧、太湖东路北侧QL010211地块）C-6-1#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 蒋晓晖 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1003 |  | 联系电话 |  | 13815011355 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、四层多功能厅的面积大于100㎡，应补充其排烟设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 夏心良 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 万旭东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份