关于施工图设计审查意见的函

中信银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的中信银行常州城中支行迁址装修项目（建筑、电气专业）（编号：2025S283）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S283

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S283

| 项目名称 |  | 中信银行常州城中支行迁址装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城1-2幢101号 | 建设单位 |  | 中信银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 典筑设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、消防专篇中，室内各部位的装修材料及其燃烧性能等级、是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警等，按苏建消防【2022】6号文要求完善。各装饰材料性能表补充。 2、大厅立面04/08，贵宾服务区立面01，理财室1立面03，副行办公2立面03，单块玻璃面积大于对应厚度钢化玻璃，不满足《建筑玻璃应用技术规程》第7.1.1-1条。安装在易受到人体或物体碰撞部位的玻璃，应采取防护措施，并应设提示标识。（余自查） 3、低位服务台设计不明。无障碍产品选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，注明。 三 、其他意见：无 1、说明二，节能措施电气相关应经电气专业审查，请废止。 2、说明三，门玻璃均应采用安全玻璃，说明有误。 3、根据常设协字【2020】02号文要求，内、外墙装饰涂料应采用低（无）VOCs含量涂料，同时注明“禁止建筑施工使用溶剂型涂料”。 4、隔墙图，联动区、工具间墙体图例复核，与原设计不符。 5、EL-1.17/EL-1.20,配电间/盥洗区门宽复核。 6、顶棚，石膏基高密度增强纤维板、银箔的燃烧性能不明，应采用A级材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 高爽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 张鹤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 高爽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张鹤 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中信银行常州城中支行迁址装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据GB50055-2011第8.0.3条规定，6KW开水炉接电仅设置一个插座不符合该条要求，应设置一个带功能开关的插座箱。 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 秦石建 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 李斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份