关于施工图设计审查意见的函

常州市新东方教育科技有限公司：

你单位报送的常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S294）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S294

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S294

| 项目名称 |  | 常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星韵城23幢3号 | 建设单位 |  | 常州市新东方教育科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 870㎡ | 建筑层数 |  | 2层 本次改造1~2层局部5~11轴 |
|  | 建筑高度 | 9.25m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）墙体定位尺寸未见。一层5~6轴间面积不明，洽谈室内最远点至安全出口的距离未见，若大于120平米时，则不应大于15米，复核明确。 2）一层C轴外门开启后通行净宽复核明确。出入口无障碍设计不明。外门窗改动处未见门窗表、门窗详图，热工性能不应低于原设计。 3）LT1原详图未见，复核无障碍楼梯各要求。参《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.6.3条文解释，楼梯栏杆按临空要求设置，且设防攀滑措施。栏杆做法补充。梯井大于150时应采取防坠措施。 三 、其他意见： 1、二层各教室人员取值无依据。走道阴影区功能不明。走道、休息区不应有可燃物。二层内走道隔墙上是否设窗，新增窗未见，墙体图例不清。 2、一层小区变是否设带油设备，油浸变压器不得与人员密集的场所贴邻设置，复核明确。小区变不应与教室贴邻设置，易产生噪音干扰、电磁辐射等不利影响，相关措施不明。 3、未见原门窗详图，各房间通风开口面积、比例复核明确。 4、构造做法，各楼地面防滑等级未见。 5、消防专篇，洽谈室是否为无窗房间，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、教室不应设置变配电所的正上方，应调整修改。 2、消防应急照明和火灾自动报警系统的线缆未采用低烟低毒型，应修改。 3、本工程属人员密集场所，因此，该场所的安全出口附近应增设多信息复合标志灯。 4、1AK箱和屋顶上的新增的配电线路的防止闪电电涌侵入的措施没有，不符合GB50057-2010第4.5.4条之2款、3款规定。 三 、其他意见： 1、“电气设计说明”中第二条设计范围中的配电设计范围不准确，请修改。 2、缺1AL箱配电系统图。 3、平时使用的风机宜采取节能控制措施。 4、楼梯间应设置消防应急广播。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司提升改造项目（改造）（原龙江路、勤业路交叉口东北地块C2#）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施07：空调风管穿过弱电间防火隔墙处做法违反GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条。 2、二层走道排烟设计违反GB51251-2017第4.6.3.3条要求（且排烟参数错误）。 3、楼梯无自然通风措施，违反上述规范第3.2.1条（并应画出通风窗面积计算图）。 4、空调风管保温材料厚度及热阻值违反DGJ32/J96-2010第4.3.15条。 5、KT-1-1无SEER值、制冷量，无室外机设置，违反江苏省绿色设计深度规定（2021年版）第4.3节。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份