关于施工图设计审查意见的函

常州市唯爱培思文化发展有限公司：

你单位报送的常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S288）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S288

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S288

| 项目名称 |  | 常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道延陵西路17号星悦邻里商场3层 | 建设单位 |  | 常州市唯爱培思文化发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 723㎡ | 建筑层数 |  | 28层 |
|  | 建筑高度 | 99.95m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、培训区与商业部分均通过短走道疏散至楼梯间，F轴处商业部分开向走道的门影响疏散，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022 7.1.7条。作为改造区域必经的疏散路径首层8轴交F轴处3#封闭楼梯间未直通室外，应改造提升。4#楼梯首层出口及外门需负担地上地下商业的疏散，应改造提升。并复核楼梯或前室外窗与相邻空间外窗间距。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 根据记录嘉宏世纪大厦商业部分2023年进行改造，本次改造仍以2003年竣工图为依据，请复核是否与现状完全相符。 - 该层原设计厕所（含无障碍厕所）是否取消，请复核。如是新增厕所应设无障碍设施。 - 教室设于商场内，部分贴临空调机房，请复核隔墙隔声性能是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施02 喷头建议采用快速响应型喷头。 2. 水施05 原施工图未见贴二层梁底敷设排水管，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 空调室外机配电考虑防闪电电涌侵入措施， GB50057-2010，第4.5.4.2条。 三 、其他意见： 1、3KT1-FW1、FW2配电回路，电缆相对于断路器规格偏小。 2、机房增设接地及等电位联接装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州唯爱培思文化发展有限公司改造项目（原泰富世纪大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、暖施10 主要功能房间的空调系统末端应可独立调节。DB32/3962-2020第8.5.2条。 2、暖施11 风管穿空调机房的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条要求设防火阀。 三 、其他意见： 1、暖施08 防烟分区3-4、7的长边长度标注值有误；复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域的消防要求（原大空间排烟、补风等）。 2、按施工图设计深度要求补充空调系统图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月29日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份