关于施工图设计审查意见的函

常州金商投商业管理有限公司：

你单位报送的常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）（编号：2025S295）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年4月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S295

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S295

| 项目名称 |  | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区东经120路19号常州金融商务广场2号楼3层、4层 | 建设单位 |  | 常州金商投商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、3F立面图一，房间疏散门设门禁，应具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识，《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.7条，相关要求复核明确，并与电气专业复核。（余自查） 2、GL02/05/08安全玻璃材质不明，应满足JGJ113-2015第7.2.1、7.2.2、7.2.3条要求。且安装在易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识。 三 、其他意见： 1、设计说明一~四，施工工艺做法非设计审查范围。 2、消防专篇，本工程为一类建筑，装修材料表中装饰织物、其他材料燃烧性能等级有误。房间隔墙规范要求0.5h有误。第19条，二级防火要求有误。 3、3F新建隔墙图，2-E交2-12轴通道净宽未见。 4、3F，2-5交2-L会议室木门未设观察窗，上部景观区是否人员不易进入观察，该房间建议参照无窗房间设置，地面材料复核。2-8轴茶室同。 5、D2/D3/D4弹簧门开启后通行净宽复核明确，立面图中门洞宽970有误，与平面不符。4F清洁间门宽同（余自查）。装修门宽应与原设计一致，复核。门表一，入户名称有误。 6、各房间是否均设可开启外窗或通风换气装置，复核。外窗低窗台处应设防护栏杆，复核。 7、顶棚，玻镁板基层燃烧性能等级未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金星 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火2条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造设计时对室内“景观”等处是否有荷载限值，请核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金星 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市天宁区东经120路19号3层、4层装修改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 2、“消防专篇”中与本次设计无关的内容应删除，请调整修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王晶泰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓宏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年4月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份