关于施工图设计审查意见的函

常州市正衡致远实业投资有限公司：

你单位报送的常州市正衡中学新建项目工程-1#图文综合楼、5#6#宿舍楼、食堂建筑、给排水、电气专业变更，7#体育馆给排水、电气、暖通专业变更，8#实验楼给排水、暖通专业变更，12#幼儿园建筑、电气、暖通专业变更，18#地库建筑、给排水、暖通专业变更（编号：2019S297、S301第五次变更、S299第四次变更、S300第二次变更、S303第一次变更、S305第三次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2019S297、S301第五次变更、S299第四次变更、S300第二次变更、S303第一次变更、S305第三次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2019S297、S301第五次变更、S299第四次变更、S300第二次变更、S303第一次变更、S305第三次变更

| 项目名称 |  | 常州市正衡中学新建项目工程-1#图文综合楼、5#6#宿舍楼、食堂建筑、给排水、电气专业变更，7#体育馆给排水、电气、暖通专业变更，8#实验楼给排水、暖通专业变更，12#幼儿园建筑、电气、暖通专业变更，18#地库建筑、给排水、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 劳动东路南侧、雕庄路西侧 | 建设单位 |  | 常州市正衡致远实业投资有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-1#图文综合楼建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本次仅局部变更，一层平面图不替换原图，各目录整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈洋 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 斯维 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-5#6#宿舍楼、食堂建筑、给排水、电气专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二~六层宿舍走道顶棚采用B1级硅酸钙板吊顶，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.4条。 三 、其他意见： 1、一、二层派餐区取消门后，该区面积，疏散出口数量、疏散距离复核明确，补充说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈洋 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 斯维 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-12#幼儿园建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、3轴消火栓嵌墙处背衬墙体耐火、做法复核明确。洗碗间与配电间、弱电间贴邻设置，有水区域与配电间应采取防水措施，复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈洋 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 斯维 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-18#地库建筑、给排水、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、地下等候区安全出口，疏散方向，宽度复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈洋 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 斯维 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-1#图文综合楼、5#6#宿舍楼、食堂建筑、给排水、电气专业变更，7#体育馆给排水、电气、暖通专业变更，8#实验楼给排水、暖通专业变更， 18#地库建筑、给排水、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张子萱 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陈卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-1#图文综合楼、5#6#宿舍楼、食堂建筑、给排水、电气专业变更，7#体育馆给排水、电气、暖通专业变更，12#幼儿园建筑、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹骏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 谢作斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市正衡中学新建项目工程-7#体育馆给排水、电气、暖通专业变更，8#实验楼给排水、暖通专业变更，12#幼儿园建筑、电气、暖通专业变更，18#地库建筑、给排水、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 7#体育馆： 基本满足规范要求。 8#实验楼： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、防烟分区1-1~3储烟仓高度错误；应核算排烟口最大排烟量是否不小于3250m³/h。 12#幼儿园： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、水果间、分餐区域及值班室未送新风，违反GB50736-2012第3.0.6条。 2、风管穿过值班室左侧墙及主、副食库右侧墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 三 、其他意见： 1、事故通风机及排出口是否在屋顶？ 18#地库： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、无地下车库防烟分区排烟参数及排烟口高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘犇犇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 潘犇犇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份