关于施工图设计审查意见的函

常州市第二人民医院：

你单位报送的常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#），3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#）（编号：2025S292~S293）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S292~S293

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S292

| 项目名称 |  | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区延陵中路468号 | 建设单位 |  | 常州市第二人民医院 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造4528㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 23.98m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S293

| 项目名称 |  | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区延陵中路468号 | 建设单位 |  | 常州市第二人民医院 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造447㎡ | 建筑层数 |  | 地上6层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 23.65m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-08，新增卫生间、淋浴间等用水房间顶棚构造做法中应设防潮层； 2、建施-11，复核病房卫生间是否符合无障碍设计要求，整体复核，改造后无障碍病房间数是否能满足规范要求的20%。六层类似问题其他问题同步复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋节 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-07，新增卫生间顶棚构造做法中应设防潮层；位于走道上的门M1522建议双向开启；室外增设若干设备基础，复核是否影响东侧道路通行；新增MR机房及扫描间，墙体仍为轻质隔墙，未见防护及屏蔽措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋节 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01：完善总说明工程概况：1）建造年份、原设计使用功能和依据的规范，目前层数（地上、地下）目前建筑总高度、总面积等；2）建筑物使用历史和现状，包括历次维修改造情况、建筑功能变化情况等；3）改造前、后结构设计的基本信息，包括结构体系、抗震设防类别、抗震等级、基础形式、地基基础设计等级等；4）建筑改造内容和方式简介；5) 确定是否整体结构局部改造;6)结构加固内容和方案简介等； 2、结施-01：总说明第2.2条，应分别表述相关施工图或资料、报告的名称、工程编号、年代等，另其他改造图纸也应作为设计依据之一； 3、结施-01：总说明第2.4条，应分别表述，原有设计使用荷载，本次加固构件使用荷载，新加固构件应采用现行规范，同步复核相关加固构件计算书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 唐民杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、结施-01：完善总说明工程概况：1）建造年份、原设计使用功能和依据的规范，目前层数（地上、地下）目前建筑总高度、总面积等；2）建筑物使用历史和现状，包括历次维修改造情况、建筑功能变化情况等；3）改造前、后结构设计的基本信息，包括结构体系、抗震设防类别、抗震等级、基础形式、地基基础设计等级等；4）建筑改造内容和方式简介；5) 确定是否整体结构局部改造;6)结构加固内容和方案简介等； 2、结施-01：总说明第2.2条，应分别表述相关施工图或资料、报告的名称、工程编号、年代等，另其他改造图纸也应作为设计依据之一； 3、结施-01：总说明第2.4条，应分别表述，原有设计使用荷载，本次加固构件使用荷载，新加固构件应采用现行规范，同步复核相关加固构件计算书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 唐民杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 周剑如 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#），3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1.水施11 三层操作间内喷头布置不满足GB50084-2017 7.1.2条；余自查。 三 、其他意见： - 水施09 补充一层喷淋平面通透性吊顶的通透率，设置直立型喷头复核喷头设置是否满足GB50084-2017 7.1.13-1、2及7.2.1条？其余喷淋平面同。 - 水施10 通透性吊顶设置上下喷头，补充挡水板设置要求说明。 - 水施11 部分区域（如空调机房）未设置自动喷水灭火系统。 3#： 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄维嘉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王旭 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#），3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、绿建专篇五，设计照度值要求不满足GB／T50034-2024，第4.1.5条。 三 、其他意见： 1、3AL1总开关与分开关应有级差。 2、一层桥架宜敷设在走道上方。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、改造区域总配电箱采用进线采用TN-S制，箱体内SPD应选用4P型。 2、复核3AL-FS的安装是否满足JGJ312-2013，第6.1.6条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王凯平 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 汪洋 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#），3#一层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 1#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施13 防烟分区1F—1-1（含候诊区）的长边长度应满足GB51251-2017第4.2.4条要求 。 - 暖施18 风管穿一层资料室的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设防火阀。 三 、其他意见： - 暖施01 室内设计参数人员新风量（更衣室、病房等）标准是否满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 3#： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加DB32/T4401-2022，室内设计参数新风量（检查室、病房等）标准是否满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 2、暖施04 卧式新风机组的性能参数应注全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马啸天 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩悦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份