关于施工图设计审查意见的函

常州恒鼎轨道科技有限公司：

你单位报送的常州恒鼎轨道科技有限公司恒鼎制动撒砂系统、变流器动力流体系统项目幕墙工程-1#丁类厂房（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S307）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S307

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S307

| 项目名称 |  | 常州恒鼎轨道科技有限公司恒鼎制动撒砂系统、变流器动力流体系统项目幕墙工程-1#丁类厂房（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 潞横北路北侧、富民路南侧、五一路西侧、常青路东侧地块 | 建设单位 |  | 常州恒鼎轨道科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恒鼎轨道科技有限公司恒鼎制动撒砂系统、变流器动力流体系统项目幕墙工程-1#丁类厂房（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、楼梯间、消控室防火隔墙与幕墙之间的缝隙防火封堵未见，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.10-2、4.8.19条规定。（一层5轴处防火墙两侧同） 2、DY-02，消防救援窗口采用10mm厚钢化玻璃，不满足《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.18条。 三 、其他意见： 1、SM-01,幕墙设计使用年限不应小于25年，其支承结构的设计使用年限不应小于50年，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第1.0.3条规定。 2、DY01，消防救援窗口净高度未见。 3、开启窗的型材壁厚不应小于2mm，未明确。 4、玻璃幕墙下方防坠落措施复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡鹏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恒鼎轨道科技有限公司恒鼎制动撒砂系统、变流器动力流体系统项目幕墙工程-1#丁类厂房（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计依据中《抗规》、《砼规》应选用现行标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 胡鹏 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州恒鼎轨道科技有限公司恒鼎制动撒砂系统、变流器动力流体系统项目幕墙工程-1#丁类厂房（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 设计说明四.10，引用的JGJ16已废止。 - 增补幕墙顶部与接闪带的连接详图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡鹏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 赵勇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份