关于施工图设计审查意见的函

江苏银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层装修（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S312）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S312

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S312

| 项目名称 |  | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层装修（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区东城路108号经济开发区科技金融中心3幢103室 | 建设单位 |  | 江苏银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层装修（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求：低位服务设施设计不明，一层E14立面容膝容脚空间复核明确。 三 、其他意见： 1、设计说明，施工工艺、报价等非设计审查范围。 2、各楼地面防滑性能不明确，并与原设计复核，且应满足绿建相关要求。 3、卫生间防水楼地面，防水涂料或防水卷材不应少于1道，做法复核。 4、二层视频会议室M1524有误，与原设计不符，且门开启后通行净宽不应小于1400。 5、二层E11立面，GL05钢化防火玻璃厚度未见，单块玻璃面积复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层装修（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 肖明 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 于丁 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层装修（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.SS-01 设计说明中补充卫生器具用水效率等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄维嘉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 徐佳楠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏银行常州经济开发区支行装修改造项目-5#一层二层装修（原山水路北侧、枫尚路西侧地块项目-5#）（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的 装修设计说明模板增补本工程消防专篇。 2、2AL箱体在走道墙面明装，复核是否满足DB32∕3962-2020，第10.2.8条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁晓阳 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 冯燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份