关于施工图设计审查意见的函

常州歌迪那娱乐有限公司：

你单位报送的常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S322）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S322

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S322

| 项目名称 |  | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路413号报业大厦1幢C区1F-02/2F号 | 建设单位 |  | 常州歌迪那娱乐有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造：4915平米 二层局部商业改KTV 关联面积要增加，待回复 | 建筑层数 |  | 28/-2层 本次改造第2层局部 |
|  | 建筑高度 | 99.9m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本层2020年已经改造，本次改造应基于现状，各防火分区界面、面积均已变动，阴影区2-3防火分区仓储功能已与2020版不一致，应补充纳入本次改造范围（各专业同步），功能、疏散等应同步复核明确，并提供依据，常住建【2024】187号文-第五（二）-4条。本次关联区改动面积补充。 2、2-1防火分区内部分商业阴影区应本次同步改造明确，商业的业态，分隔、疏散距离，宽度等未见明确，不满足编制深度要求。商业是否为大空间疏散，L轴走道长度不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.17-4条。 3、2-B轴LT01防火分区分界处两侧门窗洞口间距不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.1.4条。3-D轴LT4防火墙两侧窗口间距不满足第6.1.3条。 4、不满足编制深度要求： （1）LT2不应人为拉大楼梯间内通道距离，各房间疏散门至最近安全出口的距离重新复核计算。 （2）各借用安全出口处，补充借用宽度、疏散标识，并与设备专业复核一致。 （3）各疏散楼梯形式、前室面积、防排烟等补充。部分楼梯间、前室开门改变（消防专篇同步修改）。 （4）各包厢2个疏散门间距补充。较大面积的包厢内至房间疏散门的距离补充。 （5）V006、V008、保洁1疏散门至安全出口的距离补充。 （6）未见一层平面图，一层各安全出口的宽度、位置、防火分隔复核明确。 （7）新增防火墙处承重梁、柱耐火极限补充，并与结构复核做法。 （8）KTV与相邻空间、上下层间的隔声、降噪措施补充。 三 、其他意见： 1、工作间1、2何种性能、功能不明。库房类别补充。 2、各楼梯间门开启后不应影响平台宽度，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 3、未见门窗图，救援窗口进入有效尺寸复核明确。原有外窗开启扇位置、面积复核明确，若可开启外窗不满足规定时，设机械排烟的KTV房间和走道靠外墙侧则应设应急排烟排热设施，应满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条。 4、新增卫生间下部房间功能不明，不应布置在有严格卫生、安全要求房间的直接上层，并提供依据。 5、无障碍设计相关未见，补充说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下一层上部空间是否均允许有排水管道敷设。 2、复核一下排水通气管设计是否符合GB 50015-2019第4.7.12条。 3、生活给水支管管线较长，可适当放大管径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程属人员密集的公共场所，其疏散出口、安全出口附近未增设多信息复合标志灯具，不符合GB51309-2018第3.2.11条规定。 2、有多个疏散楼梯间前室未设置消防应急广播，应补充。 三 、其他意见： 1、“电气设计说明”第二条中有关非消防设备供配电的设计范围不准确，请修改。 2、“消防设计专篇”中第4.2条中有关线缆燃烧性能的要求不很明确，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（改造）（原常州报业传媒大厦）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文： 1、消防楼梯及前室未采取防烟措施，违反GB55037-2022第8.2.1条。 二 、违反强制性标准： 1、排风管穿过VO12上侧墙处及4-G轴右下侧墙处未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。 2、防烟分区2F-1-2、2F-1-11面积大于150㎡，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.5.1条。 3、空调风管保温厚度错误，热阻值未标定，违反DGJ32/J96-2010第4.3.15条。 4、穿过防火阀两侧各2.0m范围内的风管保温材料未采用不燃材料。违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.13条。 5、不符合施工图设计文件深度规定： a、上述规范第6.1.6条未说明。 b、防烟分区吊顶未注明为封闭式。 c、未设排烟的面积大于50㎡的房间外窗未注明为可开启。 d、防火分区示意图未画出。 6、本改造设计影响非改造部分的消防安全条件，违反《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》第4.1.1条。 三 、其他意见： 1、核空调室外机设置是否符合GB50736-2012第8.3.3条及第10.1.2~3条要求；其荷载应提资结构专业。 2、保洁间如常有人，则应送新风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 6条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份