关于施工图设计审查意见的函

澜景（常州）企业管理有限公司：

你单位报送的澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S142）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S142

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S142

| 项目名称 |  | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道怡康机电广场1-601 | 建设单位 |  | 澜景（常州）企业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 938.8㎡ | 建筑层数 |  | 改造六层局部 |
|  | 建筑高度 | 82.85m | 防火等级 |  | 地上一级 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、客房贴邻电梯井道、楼梯间、设备机房等处的隔声减振措施未见。客房楼面的隔声做法不明。客房疏散门应具有自动关闭的功能，关闭后具有烟密闭的性能，未明确，不满足编制深度要求。 三 、其他意见： 1、六层各客房可开启外窗、自然通风的面积复核明确。走道外窗开启扇、面积复核明确。 2、是否设无障碍电梯，复核明确。 3、部分门扇、开启方式图例未见。 4、本次改造新增卫生间，下部不应直接布置有严格卫生、安全要求的房间，复核。6交E轴新增暗卫、通风设计复核明确。 5、救援窗口补充示意，结合救援场地一侧建议不少于2个。 6、消防专篇内容、格式按苏建消防【2022】6号文--既有建筑改造工程完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周伟翔 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 薛斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周伟翔 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 薛斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 严晓阳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 龚飞雪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、新增加客房的卫生间有洗浴设施，应设置辅助等电位联结，原有客房有洗浴设施的卫生间内是否设置辅助等电位联结，本次报审未提供相关资料查验，请补充。 2、安全出口附近的多信息复合标志灯应采用双面型，靠轴交轴附近的疏散方向标志灯的安装方式图中未交待，请补充，采用吊装时应采用双面型。 3、根据有关规范要求，无障碍客房应设置救助呼叫装置，并应将呼叫信号报至有人值班处，该客房内还应设置火灾声光警报器。 三 、其他意见： 1、走廊上火灾警报器的布置宜适当优化，并宜在南北两个走廊末端各增加一只火灾警报器。 2、本工程目前所报审的设计文件材料中无GB55025-2022第2.0.15条所要求的智能化方面的设计，须尽快到我中心办理智能化专项设计报审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏婧 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 江伟山 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、暖施03：未见变更范围云线。 b、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 c、排风井未画出，排风管穿过1-C轴右下侧风井处未设防火阀（2处）。 d、六层1-D轴右下侧客房未送新风。 e、走道及房间可开启外窗未标注，走道排烟符合原设计规范措施未说明。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 邵鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张金金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份