关于施工图设计审查意见的函

常州泰富百货集团有限责任公司：

你单位报送的南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S333）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S333

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S333

| 项目名称 |  | 南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区青云坊北侧、延陵路南侧 | 建设单位 |  | 常州泰富百货集团有限责任公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 改造面积约480㎡ | 建筑层数 |  | 地下2层 |
|  | 建筑高度 | 地下10m | 防火等级 |  | 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-04，钢爬梯作为安全出口，与泵房之间应采取防火措施；一层爬梯出地面门应采取防止人员误入的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张宝中 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王锃 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 邱晓清 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、宜每格消防水池均设检修人孔。 2、两分格水池之间未见联通管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈羿潼 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、需要借用相邻防火分区疏散时，未考虑不可借用的情况，不满足GB51309-2018，第3.1.4.2.1）条。 2、风机未设置就地控制和解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 3、部分防火门未纳入防火门监控系统，不满足GB50116-2013，第4.6.1.2条。 三 、其他意见： - 消防水泵星三角接法，导线标注有误。 2、消防水泵供电系统应纳入消防电源监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 殷丽杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 南大街步行街北侧提升改造项目-消防水池及泵房改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欣 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份