关于施工图设计审查意见的函

常州善泳者体育管理有限公司：

你单位报送的常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-装修项目（建筑、电气专业）（编号：2025S334）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S334

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S334

| 项目名称 |  | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道世纪华城13幢12号2楼201室 | 建设单位 |  | 常州善泳者体育管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、地面平面图，高差，标高补充。泳池区剖面补充，与吊顶净高复核，是否设置跳台区等局部凸出物等不明，不满足编制深度要求。 2、泳池池壁、底板为混凝土结构时，应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第4.8.1-1条，并与结构复核明确。 三 、其他意见： 1、无障碍产品（抓杆、座便器、洗脸盆、多功能台、低位挂钩、救助呼叫装置）选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位。 2、设计说明一，新增墙体构造与原土建改造不符。 3、立面图六，门洞净高有误，与平面不符。男为立面布置与平面不符。（余自查） 4、前台立面，墙板材料性能不明。 5、未见顶棚节点，各基层材料是否均采用A级材料，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 唐韬 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈琳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州善泳者体育管理有限公司装修改造项目（原复兴村委周边地块B地块商业楼）-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、WS1~WS7回路变压器二次回路选取的导线的载流量小于其计算电流，不满足GB50054-2011第3.2.2条之1款规定。 三 、其他意见： 1、消防设计专篇中应删除与本次设计无关的内容，请修改。 2、电装饰-07图纸与本次设计内容无关，请删掉。 3、图纸目录中的图号与平面图不一致，请修改。 4、设计照明功率密度值应有准确值，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钱娴春 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份