关于施工图设计审查意见的函

交通银行股份有限公司常州分行：

你单位报送的交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造（编号：2025S329）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S329

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S329

| 项目名称 |  | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道金地花苑3-138-14、3-231-232号 | 建设单位 |  | 交通银行股份有限公司常州分行 |
| 设计单位 |  | 南京市第二建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 改造面积687.2㎡ | 建筑层数 |  | 地上31层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 94.85m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-04，一层未见无障碍卫生设施，不满足GB55019-2021，第3.2.4条。二层平面类似问题同步调整。 2、建施-05，楼梯宽度仅1.3m，楼梯间门洞宽1.2m，不满足JGJ48-2014,第5.2.3条、第4.1.6条。 三 、其他意见： 1、建施-04，新增的MLC5229，材质应注明；一层安全疏散口，5轴楼梯处仅能按FM乙1122的门宽计算疏散宽度，重新复核；一层防盗卷帘位于安全出口处，应设置消防联动；一层，二层均需用M1729作为安全出口疏散，此处疏散宽度应叠加计算；5轴交1/1-B轴处通道处仅1.14m不满足1.3m的最小要求。 2、建施-05，新增的外窗应注明材质。二层北侧安全出口利用宽度1.4m，复核二层防火分区的宽度是否总体仍能满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晨 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 卢永刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本建筑原设计时间为2010.12，改造时，应满足GB55021第3.1.1条。 2、请核新增梁及砼板。 3、JG-01：设计说明1.4说法不明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕理元 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 许航宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排水管上清扫口设置不符合GB50015-2019第4.6.3.3条。 三 、其他意见： 1、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡夏鹭 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 许彤祎 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆帅令 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 马杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 交通银行常州钟楼支行营业网点装修改造-交通银行常州钟楼支行营业网点改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一层现金区与现金柜台之间的隔断应画出立面图，并核现金区是否应设排烟设施。 2、打印机处宜设机械排风。 3、未见二层空调设计，如为多联机空调，则1-A轴上侧房间应送新风。 4、一拖一风管机APF应标定。 5、核是否不影响非改造区的消防安全条件。 6、排烟窗有效面积应比照常住建【2024】214号第六条重新计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 巩晶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张英伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份