关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区青龙街道办事处：

你单位报送的沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S336）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S336

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S336

| 项目名称 |  | 沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区青龙街道沁兰雅苑16幢社区用房一层、二层 | 建设单位 |  | 常州市天宁区青龙街道办事处 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 863㎡ | 建筑层数 |  | 3 |
|  | 建筑高度 | 13.6m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核是否需考虑儿童友好设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 殷锡峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 殷锡峰 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施-02 复核消防管材不低于原土建设计要求；补充喷头安装图例；明确是否须设置减压稳压型消火栓并补充消火栓选用型号；设计说明中多处前后不一致（如高位消防水箱设置位置等）。 - 水施-03 按既有建筑改造消防专篇格式填写消防设计专篇。 - 水施-04 消火栓（如XL-21）建议设置在易于发现取用处;部分消火栓设置位置不满足开启角度要求；嵌防火墙暗装消火栓补充满足耐火要求的措施说明；缺失出图比例。 - 水施-06 室内部分区域未设置喷头保护；消防管道穿越结构缝未见补偿措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、屋顶室外安装的AK箱的防护等级不符合其环境要求，应修改。 2、屋顶上新增的配电线路的防止闪电电涌侵入的措施和AK箱、室外空调设备的防雷措施未设计，应补充。 3、电施16中的LEB的设置不正确，应为MEB箱，且应与原建筑已设置的MEB箱可靠连接。 三 、其他意见： 1、设计说明七.1条不正确，请修改。 2、AK箱配电系统图中重复接地的画法不正确，请修改。 3、消防设计专篇中疏散照明的地面水平照度要求不准确，请调整。 4、消防设计专篇中应删除与本次设计无关的内容。 5、请与建筑专业核实多功能室~轴交~轴间的出口是否为消防疏散出口，如不是，则应取消门口上方的消防疏散出口标志灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 沁兰社区服务中心提升改造项目-改造工程（原新堂北路南侧、华阳路西侧（QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04地块项目-04地块-16#楼））（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、防烟分区1F-1-1、2F-1-1排烟参数错误。 b、防烟分区吊顶未注明为封闭式。 c、房间门未标注（如为防火门，风管穿过处应设防火阀）。 d、多联机APF未标定。 e、空调风管热阻值未标定。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份