关于施工图设计审查意见的函

常州江南环境工程有限公司：

你单位报送的常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2024S1166第二次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1166第二次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1166第二次变更

| 项目名称 |  | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 春江南路东侧、东风二路南侧 | 建设单位 |  | 常州江南环境工程有限公司 |
| 设计单位 |  | 中元国际（上海）工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、变更单中，第5条，西侧铝板外墙调整，应明确具体调整的是什么？做法还是外立面。 2、图纸J0001G1-A0020-X4，工程做法外墙3A中应明确保温层厚度，外墙4中石墨均质复合保温板应提供引用的规程。 3、建议重新提供节能专篇图纸，涉及的保温节点等图需同步调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈言朋 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 缪江斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 陈言朋 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 缪江斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈磊 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 刘旭军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、给水泵房应按GB55020-2021，第3.3.5条设置人侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈宇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王自立 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、暖施10003A 五层各防烟分区的设计参数需复核，走道排烟需满足GB51251-2017第4.6.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方振宇 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 陈鹏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份