关于施工图设计审查意见的函

常州经开人才科创发展有限公司：

你单位报送的东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查）（编号：2025S356）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S356

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S356

| 项目名称 |  | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区五一路295号 | 建设单位 |  | 常州经开人才科创发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海联创设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度： （1）三层、四层办公房间布局调整，房间门至最近安全出口的疏散距离补充。房间隔墙与外窗幕墙间的缝隙应防火封堵，措施补充。五层C~E轴房间内至房间疏散门的距离补充。 （2）三层及以上各平面布置图，各房间面积、使用人数、使用功能补充。各前室装修完后面积未见。 （3）三层、四层走道防火玻璃隔断MLC2824大样，做法不明。 （4）四层、六层公共走道区顶棚做法、标高不明。 2、三层房间布局调整，各功能应明确，C~E交7轴间房间无外窗，无自然采光，不满足《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第6.2.1条。C~D交1轴房间无可开启外窗，窗地比复核明确，且应采取措施满足GB50352-2019第7.2.1、7.2.2条，并与暖通专业复核。（其余各房间自查） 三 、其他意见： 1、规范依据增加现行《建筑防火通用规范》、《建筑与市政工程防水通用规范》等多本通用规范。 2、材料表墙面碳晶板B1级，消防专篇中墙面全A级材料，不一致。 3、材料表，GL-01夹层玻璃、GL02/03钢化玻璃等要求备注说明。 4、B1B2电梯间天花布置图，顶标高、材质补充。 5、一层平面布置图，进入无障碍电梯厅前设置闸机，有效通行净宽补充，不应小于900。 6、一层无障碍卫生间门内外侧扶手，应保证能单手握拳操作，门扇开启力度不应大于25N，复核；门扇外1500回转空间复核。D-102-5节点，地面二道防水层做法复核。（余自查） 7、二层报告厅电动玻璃移门材质不明，隔声性能复核。 8、各成品玻璃门、落地玻璃应采用安全玻璃，玻璃材质、厚度，是否设框应明确，且应设防撞提示标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴振红 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 9、ID.D-204,11节点防火卷帘箱与梁之间的缝隙应完全封堵，且耐火极限不应小于3h。 10、二层平面11交E轴房间门未见。 11、三层电梯厅立面，无障碍电梯按钮高度补充。 12、各办公房间室内地面完成面标高复核，是否低于走道标高。 13、ID.D-306,单片轻质隔墙的安全稳定性，与结构专业复核明确。 14、服务台艺术玻璃材质不明，人员易碰撞部位应采用安全玻璃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴振红 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建筑平面功能、墙体分隔较原设计有改变，未见对原结构的安全性复核评定。比如二层2 轴4轴新增隔墙，物业管理改会议室；E轴以上10~11轴范围走道改会议室并增加隔墙。三四层大空间办公室分隔成小办公室，增加了隔墙。余自查。 2、未见隔墙的选用型材规格。 3、ID.D106：栏杆预埋件连接不详且未见计算，其余自查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴振红 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - P-11-2 补充喷头安装图例。 - P-11-4 2~3轴交D~E轴处喷头定位尺寸标注错乱；不同种类管线交叉处应断开；补充C~E轴交7~10轴区域吊顶高度。 - P-11-5 平面图补充轴号；复核三层采用直立型喷头？消防平面图中喷头图块大小须一致。 - P-11-9 复核设计调整范围。 - P-12-9 未见2-WL-1~4 伸顶通气及一层排出管排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐菲菲 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 孙传奇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本工程选用的线缆未明确与消防相关的参数要求，不满足GB51348-2019，第13.9.1.4条，对于报告厅等人员密集型场所应满足GB51348-2019，第13.9.1.3条要求。 三 、其他意见： 1、引用的照明设计标准已废止。 2、设计说明五.2，灯具光源为LED，应以效能（lm/w）为衡量指标。 3、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。火灾报警系统导线的燃烧性能需满足GB55036-2022，第12.0.16条。 4、应急照明系统仅作末端点位调整，若对系统持续供电时间做说明则应与原设计保持一致，请复核。 5、照明平面导线需完整表达，并有导线芯数标注。 6、楼梯间重新设计的照明应有节能控制措施。 7、电源插座应标注规格。 8、CZX-WC2回路，导线相对于断路器规格偏小。 9、一层消防应急照明平面图，安全出口标志灯与疏散出口标志灯图例应有区分。 10、应增补火灾报警系统图，明确短路隔离器所带设备点数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏武士 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈蓓青 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东方三新产业科创园二期2#办公楼装修项目设计-2#楼（第二次审查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、一、三~六层卫生间排风管与风井连接处FD未标注或标注不清。 2、五层2-D轴右上侧排烟口离前室门距离近。 3、设吊顶的防烟分区，应注明吊顶为封闭式。 4、M-00-01~05如与原审查通过的B版一致，应予说明。 5、五、六层打印处宜设排风设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 许杰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 杨毅昕 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月26日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份