关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区酷咔体育有限公司：

你单位报送的常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】装修项目（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S359）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S359

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S359

| 项目名称 |  | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道莱蒙都会商业街8-401号 | 建设单位 |  | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司 |
| 设计单位 |  | 城邑（北京）建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设计说明中建筑耐火等级为二级，与原设计不符，房间隔墙耐火极限0.5小时，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.1.2一级耐火等级建筑要求。 三 、其他意见： 1、N~S轴交15~17轴地面多处设地台隔断，影响疏散，与原设计不符。如需改变请复核疏散距离。 2、设计说明中采用B2级地毯（平面图等图纸中未见），该防火分区面积超3000平米，应采用不燃或难燃材料装修。 3、吊顶详图中局部基层板采用细木工板、面层采用乳胶漆，均与说明中A级材料不符，应修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏芬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵振强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 苏芬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵振强 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 储君燕 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 储君燕 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市钟楼区酷咔体育有限公司装修改造项目-【原莱蒙都会国际商业街区A8四层局部】装修项目（建筑、给排水、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。 2、改造图中无1AL配电箱，装修设计应基于改造电气图进行。 3、插座配电回路，导线相对于断路器，规格偏小。 4、平面图中，从配电箱至灯具、插座的线路需完整表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张晓宇 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张晓宇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份