关于施工图设计审查意见的函

常州市武进区横山桥镇人民政府：

你单位报送的常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园--2023年度横山桥镇现代农业产业项目土地整理暨农业综合服务及创新创业中心项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S368）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年5月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S368

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S368

| 项目名称 |  | 常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园--2023年度横山桥镇现代农业产业项目土地整理暨农业综合服务及创新创业中心项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 横山桥镇 | 建设单位 |  | 常州市武进区横山桥镇人民政府 |
| 设计单位 |  | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园--2023年度横山桥镇现代农业产业项目土地整理暨农业综合服务及创新创业中心项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、图纸C-101，部分玻璃是的使用面积超规范，不满足J113-2015，第7.1.1条的规定。如四层玻璃幕墙使用面积超3㎡，仍使用6厚钢化，其余各个立面玻璃均需复核并调整。图纸D-101~D-103等图纸同步调整。 三 、其他意见： 1、图纸JD-46,层间封堵用的防火岩棉材料与外玻璃幕墙仍存有缝隙，未能密闭。其余类似节点同步调整。图纸JD-89，平剖防火节点亦存在上述问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘焘 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 孙宁霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园--2023年度横山桥镇现代农业产业项目土地整理暨农业综合服务及创新创业中心项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、JD-32:外墙引出线上的文字高度太小，看不清，余自查并满足制图标准。 2、预埋件在施工图中的定位未见体现，必须与计算一致。 3、JD-61、JD-66：雨蓬梁与预埋件的连接不详。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘焘 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 孙宁霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园--2023年度横山桥镇现代农业产业项目土地整理暨农业综合服务及创新创业中心项目幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、根据国标图集15D503中P22页要求，“幕墙防雷系统大样图”中幕墙立杆的最上端、最下端处的有防雷用途的预埋件须与建筑物主体结构防雷体系连接，请补充完善。 三 、其他意见： - 如有防雷用途的后预埋件需与已施工完成的主体结构主钢筋连接时，施工单位应根据现场具体情况处理，如需凿出已完工的混凝土中的钢筋焊接时，其焊接长度应大于或等于60mm，焊接完成后必须对破坏的混凝土进行修复，并保证不降低原结构设计强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘焘 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 孙宁霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年5月30日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份