关于施工图设计审查意见的函

常州市唯爱培思文化发展有限公司：

你单位报送的常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S371）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S371

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S371

| 项目名称 |  | 常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区荷花池街道京城豪苑5#楼三楼 | 建设单位 |  | 常州市唯爱培思文化发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 改造面积待回复确认 | 建筑层数 |  | 地上29层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 98.55m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施02，项目涉及改造区域应为整个防火分区五，重新提供面积。第4.4条，涉及结构配筋图纸，不应在建筑图中表示。 2、图纸中应补充一层安全出口平面。 3、建施05，本次改造区域与商业区域应采取防火分隔措施；复核现状楼梯是否能满足12周岁以上学生使用 ；本次改造区域无障碍楼梯及电梯未见表示；注9中，计算疏散人数时，0.75出处？另未改造部分的疏散宽度计算有误，需重新复核。灭火救援窗位置应表示；备用间功能应明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、该消火栓是接入低区室内消火栓系统，复核一下采用Ⅲ型减压稳压消火栓是否合适。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、火灾自动报警系统图中无本次设计的非防负荷配电箱火灾时的切除，应修改。 三 、其他意见： 1、配电系统图中排烟风机配电箱的编号与平面图中不一致。 2、图中应急照明集中控制系统图的画法不正确，应修改。 3、一些房间内设置的消防疏散照明灯具的布置应适当优化。 4、屋顶空调设备外壳与防雷接闪带的连接应明确标明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市唯爱培思文化发展有限公司京城豪苑彼芯教育改造项目（原常州市北大街东侧地块项目-5#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定： a、防烟分区3F-1-1有前厅，排烟量未按15000m³/h设计。 b、吊顶未注明为封闭式。 c、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 d、5-R轴右侧区域无排烟措施。 e、原防烟分区FYFQ2-3-3面积及排烟量增加，无排烟口、排烟井、排烟风机核算结果。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份