关于施工图设计审查意见的函

常州添禧酒店管理有限公司：

你单位报送的综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程（编号：2025S366）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S366

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S366

| 项目名称 |  | 综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道劳动东路939号 | 建设单位 |  | 常州添禧酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 8100㎡ | 建筑层数 |  | 26层 |
|  | 建筑高度 | 113.25m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核6轴交B轴处水暖井外窗与相邻6轴楼梯外窗间距是否满足规范要求。 2、首层13轴交D轴处楼电梯应同步改造。 3、本次改造阻断通往酒店大堂的无障碍卫生间，导致不在本次改造范围的酒店部分不满足规范要求，应修改。无障碍卫生间应采用外开门。 4、四层管井检修门设于前室内，不满足规范要求，虽为原设计应进行改造提升。 5、四层面点间、烤鸭间是否使用燃气请明确。 6、复核并明确四层厨房、包厢上部空间的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜剑华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 主楼部分原设计梁板混凝土强度等级为C35，加固选用C35混凝土，不满足GB50367-2013第4.1.1条。 - 经抽查，部分构件配筋不足未采取加固措施，余自查。 结4：原二层梁L210b、L212c、KL2D2等纵筋不足。 三 、其他意见： - 计算书：a.一层2-3/B-D轴局部板上隔墙荷载未考虑。b.裙房(1/01)-1轴/D-E轴计算中为洞口，与图纸不一致。c.部分机房活载取值7.0与总说明不一致。 - 一层结构图轴线编号应与建筑图一致。主楼局部电梯井道封堵，一层应作同步修改。 - 结4：复核原有挑梁上筋作为KL201支座筋长度是否满足要求，明确KL201上筋与原有挑梁上筋连接部位及构造要求。 - 结5：裙房(1/01)-1轴/D-E轴局部洞口未封堵，与建筑图不一致。 - 明确新增构造柱植筋要求。 - 明确梁板加固构造图集的选用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杜妙文 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王鸿斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 2条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施-18 违反GB50352-2019 6.6.1条 二层备餐区上层为三层有水房间。 - 水施-11 违反GB50084-2017 5.0.2条 高大空间场所喷头间距不满足规范要求。 三 、其他意见： - 水施-01 设计说明中补充消火栓减压措施；厨房区域排水管材须满足耐高温要求。 - 水施-05 调整灭火器布置以满足最大保护距离要求（如备餐区）；类似问题自查修改。 - 水施-08 复核网格架场所喷头设置是否满足GB50084-2017 7.1.13-1、2条要求？ B~G轴交4~5轴处直立型喷头设置是否满足GB50084-2017 7.2.1条要求？类似问题自查修改。 - 水施-17 补充补偿热水管道系统热胀冷缩措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹辉 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 宋丽霞 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、厨房区域未考虑设备等电位联结的要求，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 2、四层空调机房未设消防电话，不满足GB50116-2013，第6.7.4.1条。 3、未对厨房间内的电气设备外壳、操作按钮的IP等级做出要求，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： 1、从变电所引出的3+2型电缆，应按GB51348-2019，第7.4.5.2.2）条，在中性导体上设置过电流保护。 2、4APEpy前级出线断路器应要求过载报警不脱扣。 3、四层烤鸭间设置了可燃气体探测器，复核事故风机按钮的设置情况。 4、四层烧腊明档间增设火灾探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 餐厅等人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 - 暖施05 防烟分区F2-7、F3-2、3的防烟分区长边长度应满足GB51251-2017第4.2.4条要求，余同自查。 - 空调水管应按GB50736-2012第8.5.20条要求设置固定支架，管道补偿应满足规范要求。 三 、其他意见： - 暖施01 说明五.3条中相关歌舞娱乐等的说明与设计图纸不符，补充消防补风的相关设计要求（各层自然补风窗的面积等设计参数应注明）。 - 一~四层部分无窗房间的通风未见设计，逐个自查。 - 暖施14 风管穿前室处的耐火极限要求应注明。 - 暖施16 复核三层宴会厅的空调气流组织能否满足其制冷、制热要求。 - 暖施21、22 复核使用燃气的厨房事故通风管道设置是否满足GB55037-2022第9.1.3条要求。 6、复核未作消声处理的通风空调设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 花宇航 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 苏建民 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份