关于施工图设计审查意见的函

常州海拓酒店管理有限公司：

你单位报送的常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼装修（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（建筑、电气专业）（编号：2025S394）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S394

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S394

| 项目名称 |  | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼装修（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区青洋北路182号1号楼1层部分商铺及11层、12层、13层 | 建设单位 |  | 常州海拓酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼装修（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、消防专篇，一类高层宾馆，窗帘、其他装修材料B2级，不满足GB50222-2017第5.2.1条。其他有误，同步修改。一层顶棚部分采用B1级竹纹饰面材料，节点图顶棚阻燃板基层，不满足要求。 2、不满足编制深度要求：一层平面消火栓位置未见，嵌墙处墙体做法，耐火极限补充（余自查）。十一层无障碍客房布置与原设计不符。各平面图门编号补充，客房疏散门应具有自动关闭的功能，关闭后具有烟密闭的性能。新增墙体图例，做法、耐火极限补充。淋浴隔断安全玻璃厚度、材质补充。 3、宿舍、客房贴邻公共楼梯间、公共盥洗室，应采取有效的隔声、减振、降噪措施，不明确，《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第2.0.8条。噪声限值、隔声设计应同步满足《建筑环境通用规范》第2.1、2.2相关要求。 4、客房卫生间无窗房间，墙面采用B1级材料，不满足GB50222-2017第5.2.1第4.0.8条。（余自查） 三 、其他意见： 1、说明一，增加执行相关现行国家标准，GB55016/55019/55022/-2021、GB55031/55037-2022等通用规范。 2、无障碍产品（抓杆、座便器、洗脸盆、多功能台、低位挂钩、救助呼叫装置）选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，说明一/四，相关设计复核修改。 3、说明五，构造做法表，防水地面做法补充完整。各部位燃烧性能等级补充。卧室功能有误。复核走廊、客房地面装修完成面的标高及高差。 4、空间材料说明表，燃烧性能等级补充，是否无窗房间补充。 5、一层平面2交C轴操作间，功能与原设计不符，是否有易燃易爆风险不明。若有储藏功能，应采取防火分隔措施。11~13层，各工具间、操作间功能，火灾类别补充，不应有易燃易爆部位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周炜凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼装修（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 6、十一层~十三层天花图，字体太小，不清楚。地面图，各客房室内地面完成面标高复核，是否低于走道标高。 7、装修吊顶标高复核，不应影响自然排烟的开启及窗口的有效面积，与原暖通专业复核。十一层~十三层，层高5200，吊顶高度约2700，吊顶上部空间不应使用，复核明确。吊顶做法补充，并与结构复核。 8、装施-1-E02/E05-A/E08-C，外门窗分隔与原设计不符，若改动，应经原设计复核明确，且补充热工、材质等。 9、装施-1-E07，无障碍电梯呼叫按钮中心距地高度补充，应在0.85~1.1米间。 10、各成品玻璃门、落地玻璃应采用安全玻璃，且应设防撞提示标识，复核。 11、原建筑低窗台处，防护措施做法复核明确。客房内，落地窗处岩板构造、做法补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周炜凯 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼装修（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周炜凯 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州海拓酒店管理有限公司装修改造项目-1#楼装修（原青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-04）地块项目1#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - LED灯应以效能（lm/w）为衡量指标。 - AL1-K1回路，导线相对断路器规格偏低。 - 平面图中配电箱至用电设备的线路路径需完整表达。 - 照明平面图回路应有芯数标注。 5、复核走道灯带安装高度及其配电断路器的选型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份