关于施工图设计审查意见的函

常州汤鑫酒店管理有限公司：

你单位报送的常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目（编号：2025S400）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S400

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S400

| 项目名称 |  | 常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区南大街街道莱蒙都会商业街1-135号 | 建设单位 |  | 常州汤鑫酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司、常州市筑鑫建筑结构设计事务所有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积8829㎡，关联改造面积2204.5㎡ | 建筑层数 |  | 地下1层 |
|  | 建筑高度 |  | 防火等级 |  | 地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建施-07,1#新增楼梯为剪刀梯，其设置不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.3.17问。防火分区四内厅室（游戏厅、区）的面积超200㎡，不满足GB50016-2014，第5.4.9条。部分防火分区存在互借的情况，不满足GB50016-2014，第5.5.9条的要求。防火分区二、六均使用2#楼梯作为疏散楼梯，应分设前室。不同防火分区共用楼梯，未见分设前室，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.2.6问，如2#楼梯，4#楼梯、A2-LT4、5#楼梯等。 三 、其他意见： 1、建施-03，表2.5.1,缺防火分区十、十一数据。 2、建施-07，防火分区二中，足疗与餐饮分数不同功能应采取防火分隔，此防火分区内的餐厅、管理室等至最近的安全出口的疏散距离应从其室内任一点至安全出口处计算，其余防火分区内类似问题同步调整；防火分区四、五上夹层楼梯应封闭； 3、建施-08，6#楼梯地面层应采取防止水进入的措施。原建筑楼梯A2-LT3附近新增的BM2024,应为防火门；新增的FM乙1623距离踏步过近；A2-LT2,A2-LT4地下室楼梯有调整，地面出口处门应按新规范进行调整，其余楼梯类似情况同步复核调整； 4、建施-10，新增的楼梯出地面出口上部应设防雨措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜丽丽 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、1#楼梯负一层为四跑剪刀楼梯，活载取3.5KN/㎡偏小，请核。 2、本工程改造部分相关范围内梁板柱（包括基础）经复核是否满足原设计要求？应在图中注明。不满足须加固。 3、建议局部改造范围计算书提供轴线号。 4、本改造项目由于功能改变，楼面荷载同原设计时的楼面荷载有所改变，请设计人员对照建筑图对本改造范围内所有楼面进行荷载复核及梁板柱等配筋进行复核，复核后给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨嘉鑫 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 马向红 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、核实一下消防专篇中室内消火栓增压泵扬程为10米是否正确。 2、复核一下建筑灭火器按A类严重危险级设计，图纸中建筑灭火器配置是否全保护到位。 3、核实一下自喷系统配水管入口水压是否满足GB 50084-2017第8.0.7条。 4、如采用减压稳压消火栓应注明具体型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郑立立 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 郭 跃 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 设计说明五.4及应急照明专项说明三.7条部分场所的应急照明照度值偏低，复核实际情况。 - 应急照明集中电源持续供电时间，设计说明五.2与消防专篇3.3不一致。 - B1ALE9、B1ALE10地面标志灯配电回路导线选型有误。 - 通道照明负荷等级应提高。 - 需要借用相邻防火分区疏散时，未考虑不可借用的情况，如12轴交1-C轴处，余自查。 - 13轴交1-B轴处电井与卫生间贴临，应有防水措施。 - 地面指示标志灯的指向需与墙面顶面指示标志灯的指向一致。 - 20轴交J轴处标志灯设置遇见专业疏散示意不一致。 - 16轴交J轴排烟机房火灾报警不应受本次改造影响，复核其余相同情况。 - 非消防配电箱系统图应表达作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。 11、应按GB55024-2022，第6.2.1~6.2.3条，明确线路保护管的选型要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孟江楠 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汤鑫酒店管理有限公司汤深沐浴生活馆改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 歌舞娱乐放映游艺（人员密集）场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 - 暖施04 设置在地下的歌舞娱乐放映游艺场所应按GB55037-2022第8.2.2-6条及《2024年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》暖通专业第2-55条要求设置排烟设施，消防专篇补充该条排烟说明。 - 暖施05、11 风管穿1-E交12轴、1-F交13轴、H轴交21轴，新风管穿B轴交19轴等防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余自查；担负多个防烟分区补风的补风口部分采用单层百叶风口不能保证其补风量要求，逐个自查。 三 、其他意见： - 暖施03 补风机的补风量不应小于系统排烟量（排烟风机风量）的50%。 - 暖施04 应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施应注明。 - 暖施05 与建筑复核空腔的功能定性，其内部能否设置管道及设备（考虑安装与维修）；复核各出地面风井的功能名称和各平面的统一标注。 - 暖施06、07 3#、4#、5#楼梯间等楼梯的开门及数量变化时，应复核加压送风及自然通风设计是否满足现行规范要求，2#（新增楼梯）的应急排烟窗设计应满足GB55037-2022第2.2.4条要求，逐个楼梯自查。 5、复核未作消声处理的通风空调设备传播至主要功能房间室内的噪声限值是否能满足GB55016-2021第2.1.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张昆 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 张昆 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份