关于施工图设计审查意见的函

常州金鹰科技发展有限公司：

你单位报送的跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程11#12#楼公区装修设计（重新审查）（建筑专业）（编号：2025S402）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S402

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S402

| 项目名称 |  | 跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程11#12#楼公区装修设计（重新审查）（建筑专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 怀德南路南侧，劳动西路西侧 | 建设单位 |  | 常州金鹰科技发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 南京金宸建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程11#12#楼公区装修设计（重新审查）（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、首层、地下二层11#11-38轴/12#12-17轴处消防电梯前室，电梯门正对位置2.4米范围内有局部凸出小柱，11#首层、地下二层11-48轴处消防电梯前室装修包封完成面局部短边净尺寸小于2.4米，不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》第1.3.4.37条。11#首层、地下二层西单元11-7轴/12#地下二层消防电梯消火栓尺寸补充，完成面净尺寸补充，不应小于2.4米。 2、节点图3/4/5，前室内采用阻燃板基层，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.4、3.0.7条。（余自查，同步修改） 3、暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。 三 、其他意见： 1、消防专篇，补充与装修相关的消防专篇内容。装修范围、面积未见。室内各部位的装修材料及其燃烧性能等级未见，按苏建消防【2022】6号文要求完善。 2、节点图1-03节点，顶棚防火硅岩板材料表中未见，燃烧性能等级未见。顶棚各基层均应采用A级材料。 3、本次仅报审建筑专业，各顶面点位图应经相关设备专业审核，建议废止。 4、标准层连廊走道高差处放坡的坡度比字体不清，是否为1:20，复核。 5、无障碍电梯厅处单扇门的通行净宽复核，不应小于800。无障碍电梯厅与走道处的门是否设观察窗，复核，且无障碍流线上的门应满足GB55019-2021第2.5.4-2/3、2.5.8、2.5.9条要求。首层无障碍电梯按钮中心距地高度补充。 5、标准层立面图3，敞开外廊玻璃栏板应贴内侧安装，下部不应有易攀登部位，护栏高度复核明确。 6、节点图3，04/05节点用于何处不明，若为外墙外保温贴面砖，应经专项技术论证，请提供依据，JGJ144-2019第5.1.5条，并复核走廊净宽，不应小于1200。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄晨峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马征西 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程11#12#楼公区装修设计（重新审查）（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 7、节点图6，楼梯立面图中护栏做法不明，装修完成面平台净宽不应小于1200，复核。楼梯间窗台距装修完成面的高度复核，不应小于900。楼梯间地砖铺面范围有误，原设计范围为地下楼梯间至三层楼梯间，复核一致。 8、首层墙面岩板单块面积较大，易碰撞部位应具有防撞措施，脆性材料宜采取偶然破裂后的安全保障措施。标准层电梯厅内墙面，贴墙砖单块面积较大，建议采取加强措施，防止脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄晨峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马征西 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 跃进新村及周边地块项目（金鹰世界）建设工程11#12#楼公区装修设计（重新审查）（建筑专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 黄晨峰 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 马征西 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份