关于施工图设计审查意见的函

常州卓韵酒店管理有限公司：

你单位报送的格菲酒店装修改造项目-格菲酒店装饰（建筑、电气专业）（编号：2025S425）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S425

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S425

| 项目名称 |  | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道潞城花苑76幢北侧1-3楼 | 建设单位 |  | 常州卓韵酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、饰施-01，三、（一）条中x类建筑为何？ 2、饰施-03，第十项中，有关于溶剂型涂料的描述，在项目的室内装修中禁止使用溶剂型涂料，此处应删除。 3、饰施-04，乳胶漆一般燃烧性能等级无法满足A级的要求，应复核。玻璃是否为钢化玻璃？ 4、饰施-05，原改造图中大堂内设办公室，本次装修调整为办公行李间，此处应明确功能，若为行李间，与周边应采取防火分隔措施。 5、饰施-07，复核软膜天花的燃烧性能等级。 6、饰施-08，复核麻将房与走道之间隔断的材质，并注明耐火极限。无障碍客房布置与土建不一致，复核。 7、饰施-13，餐厅与走道分隔的材质应注明，并明确耐火极限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 常松涛 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 常松涛 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 格菲酒店装修改造项目-格菲酒店装饰（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、系统图1AP{S}b，导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 2、配电回路引入装有淋浴房间时未采取不超30mA剩余电流的保护措施，如AP2-Z3回路，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 3、主要通道照明负荷等级不满足GB55025-2022，第2.0.11条，应从改造设计预留的相应配电箱供电。 三 、其他意见： 1、说明八.7线缆表导线型号与实际不符。 2、系统图中，导线型号应标注完整。 3、照明平面图增补导线芯数标注。 4、电源插座，图例表与平面图图里不一致。 5、平面图图例符号偏小，不易识别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 葛正阳 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王庆军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份