，

关于施工图设计审查意见的函

江苏航宇教育科技发展有限公司：

你单位报送的江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更（编号：2021S1367第四次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S1367第四次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2021S1367第四次变更

| 项目名称 |  | 江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区紫荆东路188号鼎都景园5幢101-301号 | 建设单位 |  | 江苏航宇教育科技发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑层数 |  |  |
|  | 建筑高度 |  | 防火等级 |  |  |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陈智慧 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1012 |  | 联系电话 |  | 13961166399 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幼儿及中小学培训采用敞开走廊面向居民小区，请复核噪声是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁志林 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 陈瑞岳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 应根据适用培训年龄，参照中小学校建筑，在图纸上明确楼梯栏杆活荷载要求限值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 冼静雯 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冼静雯 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一层备用间不在建筑灭火器保护范围内，不符合GB 55036-2022第10.0.2条。 二 、违反强制性标准： 1、一层备用间处室内消火栓保护不到位，不符合GB50974-2014第7.4.6条。 三 、其他意见： 1、复核一下为婴幼儿服务的设备选型和系统配置是否满足婴幼儿的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐飞 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 陆伟明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 1条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 紫外线杀菌灯增设带明显标识防误操作的开关。 - 疏散场地应急照明照度值需满足JGJ310-2013，第8.6.2.2条。 - 厨房间增设局部等电位联结端子箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 朱伟泉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟惠仪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏航宇教育科技发展有限公司（原远东服装及周边地块-S2）改造项目建筑、给排水、电气、暖通专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、NS-01b 厨房事故通风应按GB55037-2022第9.3.3条要求采取静电导除等静电防护措施。 三 、其他意见： 1、NS-01b 设计依据应采用现行规范标准，逐个自查。 2、NS-03c 事故排风口的设置是否满足《2023江苏省建设工程施工图设计审查技术问答-暖通专业》第03-Q8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李旺 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 吴嘉杰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年6月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份