关于施工图设计审查意见的函

常州市智帆学校：

你单位报送的常州市智帆学校新建工程-道路、室外雨污水（编号：2025SS095）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS095

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市智帆学校新建工程-道路、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 沈锦 |  | 审查号 | 10051-R2004 |  | 联系电话 | 13775086882 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）。 2、核实设计速度。 3、技术标准需补充净空要求。 4、根据《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）表5.4.1，砌块路面横坡应采用2%。 5、宽度5.5m路段横坡建议采用双面坡。 6、表5-3表头内容显示不全。 7、建议在出入口增设停车让行标志。 8、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知 常住建【2023】242号》文件精神，“市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，应优先采用建筑垃圾再生产品”。请落实执行该文件的相关要求，酌情修改相应的设计内容。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 王仁杰 |  |  | 工程规模 | 长度约470米，宽度4~5.5米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市智帆学校新建工程-道路、室外雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、对地块中道路、景观区、海绵设施、绿地的雨水排放和雨水口、排水沟、建筑物的雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 2、地块出入口处雨水口宜适当加密设置。 3、未见排水检查井编号。 4、完善排水管道交叉处的断线处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 寥 旭 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王建军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年6月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份