关于施工图设计审查意见的函

常州溪嘉商业管理有限公司：

你单位报送的常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程（编号：2025S445）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月1日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S445

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S445

| 项目名称 |  | 常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区白云路15号 | 建设单位 |  | 常州溪嘉商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 9032.31㎡ | 建筑层数 |  | 8层 |
|  | 建筑高度 | 32m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、卫生间区域设门开向2#楼梯地下部分，存在误入地下室隐患，建议取消。复核该楼梯与相邻空间外窗间距。 2、复核无障碍通道上的门（单扇）净宽及开门侧是否满足400净宽要求 3、新增室外架空连廊位于汽车坡道上，应采取防坠落措施。 4、二层新增5#室外梯位于12a轴处的门前是否划铺请明确。 5、新增KT03宜设电梯厅（含二层货梯），详《建筑设计防火规范》5.5.14 6、四层无障碍客房玄关紧邻货梯机房，复核是否存在噪声影响 7、因救援场地L形设置，建议候梯厅外窗增设救援窗。 8、8层1#楼梯标注盲道，是否有误请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 金星 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 马兵法 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：根据建筑构造、墙身节点等，补充复核梁板荷载输入取值依据； 2、计算书：本项目抗震审查报告、专家意见及回复响应文件，应作为本次改造设计的依据之一； 3、计算书：补充复核梁板、基础等计算结果与原设计的比较分析结论、构件加固的计算书、节点计算等； 4、计算书：钢结构防火计算信息异常，复核完善结施-04的钢结构部分消防专篇； 5、结施-01：总说明第3条，混凝土、抗震设计标准应采用最新版本号；第2.5条，应补充地勘资料作为本次改造设计依据； 6、结施-01：参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2节全面完善结构设计总说明； 7、结施-04：补充《危险性较大的分部分项工程设计说明》；完善结构消防专篇（改造类）； 8、本工程原施工图，采用空心楼盖结构，应根据原施工图的布管图、布管方向，全复核楼板开洞、新增梁、设备基础等的具体受力影响、完善节点设计等； 9、结施-24：新增钢楼梯基础，位于原地下室开挖回填区，应明确该部位基础持力层的密实度、承载力等情况的要求，必要时补充勘察设计资料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 王艳萍 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 汪宏波 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 水施15 违反GB50084-2017 7.1.2条 Ca~Ba交11a~12a处喷头布置不满足规范要求。类似问题其余喷淋平面自查修改。 - 违反GB50084-2017 4.3.2条 喷淋立管ZPL-2顶部未见排气装置。 三 、其他意见： 1.水施01 设计说明中补充热水管材选用说明及商业建筑面积；补充屋顶采光窗下喷头选型说明；水封装置的水封深度要求说明不完整；客房采用扩大覆盖面积洒水喷头应复核确认顶板为水平面且无梁等障碍物影响喷头洒水。 2.水施03 消防专篇中火灾延续时间及室外消火栓系统供水方式错误；按GB50974-2014 5.3节要求调整喷淋稳压装置及压力开关启泵值；复核原有消防设施（如消防泵房及消防水池）是否均满足现行规范要求。 - 水施04 调整一层消火栓布置以满足2股消火栓充实水柱能同时到达小商业室内任何部位的要求。 - 水施07 屋面雨水立管设置在哪里是否穿越客房？室外排水管道补充保温措施。 - 水施10 复核喷淋稳压管接至ZPL-2?建议调整喷淋稳压管止回阀设置位置。 - 水施11 补充太阳能热水系统提供的生活热水比例；结合现有屋面设施复核太阳能集热器每天有效日照时间能否满足不小于4小时？补充热水系统控制相关说明；补充热水系统补偿热水管道热胀冷缩的措施。 - 水施12 消防水箱及热水箱位置调整，复核水箱基础设置。 - 水施13 部分喷头布置未考虑隔墙设置位置；复核扶梯下方喷头接入位置；校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。类似问题其余喷淋平面自查修改。 - 水施21 热水回水管管径设置不妥。 - 水施23 消火栓系统原理图与平面图不一致。 11.水施24 补充5~6层卫生客房给排水详图并复核5层排水管道是否穿越下层客房？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁婷婷 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邓利忠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、配电系统图中由变电所引来的两路电源，哪路电源接市电，哪路电源接柴油发电机，标注不明确，请修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈世威 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州溪嘉商业管理有限公司常州澄悦酒店提升改造项目-改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据GB55022-2021、GB55025-2022等现行规范标准。 - 暖施01、02 室内设计参数（新风量、人员密度）应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 - 暖施04 设备表中分体空调的能效等级和APF不一致。 - 暖施09 挡烟垂壁围合的4a交Ea右侧商业区域的排烟设施未见设置；复核扩大楼梯间的自然通风面积是否满足《2024江苏省建设工程施工图设计审查技术问答-暖通专业》第1-3条要求。 - 暖施10 防烟分区2-2的排烟量计算有误，余同自查。 6、五~八层无窗的服务人员工作间应设机械通风，新风量应满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋宗伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月1日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份