关于施工图设计审查意见的函

常州歌迪那娱乐有限公司：

你单位报送的常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（装修）（原常州报业传媒大厦）（建筑、电气专业）（编号：2025S453）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S453

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S453

| 项目名称 |  | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（装修）（原常州报业传媒大厦）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路413号报业大厦1幢C区1F-02/2F号 | 建设单位 |  | 常州歌迪那娱乐有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（装修）（原常州报业传媒大厦）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、疏散出口的门，疏散走道及其尽端的顶棚、墙面采用镜面不锈钢，不满足GB55037-2022第6.5.2条。 二 、违反强制性标准： 1、走道墙面外包尺寸不明，装修完成面后通行净宽不明，并与原设计复核走道宽度要求，应满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.21-1条。 2、建施56，卫生间为无窗房间，墙面采用皮革，不满足《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.8条。 3、不满足编制深度要求： 1）构造做法未见，KTV与相邻空间、上下层间的隔声、降噪措施补充。 2）吊顶与主体结构的连接应安全牢固。重量大于3kg的物体、以及有振动的设备应直接吊挂在建筑承重结构上。吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，各异形顶棚的安全连接与结构复核。 3）顶棚显示屏材质不明，面板为脆性材料时应采取防坠落措施。燃烧性能补充。 4）消防专篇，第2.10.1，各部位的材料对应补充完整，与大样一致。 5）地面布置图，地面标高、高差补充。地面防滑性能补充。 6）卫生间下方防水、夹层范围、做法补充。 三 、其他意见： 1、装修材料表，乳胶漆达不到A级，有误。（顶棚图，大样图余同） 2、装修材料表，各玻璃是否采用钢化安全玻璃，材质不明，单块玻璃面积、厚度，复核明确。PV、成品、灯具等燃烧性能未见。材料表中各金属材料是否为镜面反光材料，复核注明。 3、顶面布置图，标高字体太小，不清楚。 4、建施20，公区立面图24，定制双开门有误，平面图中无此门。 5、建施30，包厢门尺寸有误，观察窗位置复核，包厢门应满足乙级防火门的要求。 6、顶棚各基层材料均应采用A级材料，复核明确。墙面各基层应满足B1级要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（装修）（原常州报业传媒大厦）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 7、喷塑镀锌铁板材料性能未见，用于顶棚时，燃烧性能应为A级，复核。墙面皮革燃烧性能补充。 8、V017包厢大样是否为V20，名称、位置复核。 9、V033/V025/V004包厢天花布置图，尺寸有误。卫生间位置复核。（余自查，多处尺寸有误） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 3条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（装修）（原常州报业传媒大厦）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中部分屋顶吊顶装修有1.5米左右高，且部分有较大钢球等吊顶，建议此部分吊顶荷载对照原设计复核是否满足要求（建议补充计算书）。另如何与主体结构连接不详？请补充详细做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州歌迪那娱乐有限公司装修改造项目（装修）（原常州报业传媒大厦）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下时，其末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应以与纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈世威 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 顾晓宏 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份