关于施工图设计审查意见的函

常州市新东方教育科技有限公司：

你单位报送的常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S446）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月1日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S446

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S446

| 项目名称 |  | 常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区北港街道梧桐路18号常州宝龙广场C区（期）5号楼第三层编号M1-L3-020-021商铺 | 建设单位 |  | 常州市新东方教育科技有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积508㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层 |
|  | 建筑高度 | 23.45m | 防火等级 |  | 地上一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、建施-04， 消防设计专篇中仅需表示与消防设计有关的技术标准，其余均删除。表2.5.1中本次改造区域的人数，疏散所需宽度应表示。 2、建施-05，现状消防电梯检修门不应通过配电间进入进行检修，水井检修门、储藏室门不应通过教室进行疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、34/C轴附近喷头动作洒水时会被柱有所遮挡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 设计说明五.16，线缆的燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。 - 内走道火灾探测器至端墙距离超标，不满足GB50116-2013，第6.2.4条。 三 、其他意见： 1、28轴交B轴处房间增设火灾探测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市新东方教育科技有限公司常州彼格尔宝龙广场店装修改造项目（改造）（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 2、不符合施工图设计文件深度规定： a、风机盘管控制要求未说明。 b、空调水系统试压要求未说明。 c、橡胶石棉垫不符合要求。 d、设排烟的防烟分区，未注明为封闭式吊顶。 三 、其他意见： 1、应与建设单位确认是否需设冷热量计量装置。 2、防烟分区3F-03排烟量宜按房间设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月1日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份