关于施工图设计审查意见的函

常州添禧酒店管理有限公司：

你单位报送的综合型酒店宴会厅改造项目-装饰工程（建筑、电气专业）（编号：2025S467）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S467

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S467

| 项目名称 |  | 综合型酒店宴会厅改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区雕庄街道劳动东路939号 | 建设单位 |  | 常州添禧酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 二层1~2轴交J轴处楼梯间（非装修范围）图示有误，请复核。 - 二层30人大包厢疏散门未开向疏散方向，如同时考虑90人用餐则疏散门应开向疏散方向。 - 四层H轴交12~13轴处救援窗被封堵，应修改。请复核其余部位救援窗是否满足规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姜剑华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 庄千一 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 姜剑华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 庄千一 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 综合型酒店宴会厅改造项目-装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  |  | 联系电话 | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 - 导线的产烟毒性、燃烧滴落物微粒等级要求不满足GB51348-2019，第13.9.1.1条。 - 紫外线杀菌灯的开关设置不满足JGJ64-2017，第5.3.8条。 三 、其他意见： 1、2ALG2部分出线回路断路器与总开关应有级差。 2、2APcf1-W8~W10，2APcf2-W3，2APcf3-W2，3APcf1-W1、W3，4APcf2-D4导线相对断路器，规格偏小。 3、照明平面图增补线路导线芯数标注。 4、厨房配电箱编号，系统图与平面图不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 荆辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆文磊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份