关于施工图设计审查意见的函

常州洛酷游艺有限公司：

你单位报送的常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S447）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S447

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S447

| 项目名称 |  | 常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区兰陵街道中吴大道1777号27幢弘阳上城4-1号2F-004、2F-005、2F-006 | 建设单位 |  | 常州洛酷游艺有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 改造 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 816.73㎡ | 建筑层数 |  | 6层 |
|  | 建筑高度 | 37.2m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核LT8、LT11门开启后净宽是否满足计算要求（含首层出入口） - 请明确可破拆应急排热窗设置位置及大小。该场所沿外墙设置硅酸钙板封堵原玻璃幕墙，长度超20米，宜设2个固定窗，便于后期救援。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张伟 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 高见 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、安全评定报告与结构荷载复核单相关信息不一致，如层数等。 2、结构荷载复核单未涉及新增隔墙（含荷载和结构做法），建议局部建模复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 赵善帮 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 张绍金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、自喷系统喷头平面布置有的喷头间距小于1.8米，不符合GB50084-2017第7.1.2条。 三 、其他意见： 1、减压稳压消火栓需注明具体型号。 2、复核一下自喷系统喷头布置是否满足GB 50084-2017第7.2.1条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋仁芳 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 吴晓明 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、“二层疏散地标平面图”中配电箱出线回路漏标一个回路编号，请补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 付亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州洛酷游艺有限公司装修改造项目（改造）（原常州弘阳广场（DN-010302地块）商业项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排烟风管1250x400、1000x400流速大于20m/s，违反GB51251-2017第4.4.7条。 2、无机械排烟计算书，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。 3、不符合施工图设计文件深度规定： a、风机盘管控制要求未说明。 b、空调水系统试压要求未说明。 c、橡胶石棉垫不符合要求。 三 、其他意见： 1、根据2024江苏省技术问答暖通专业第2-19条，补风机的补风量不应小于排烟风机风量的50%。 2、应与建设单位确认，是否设冷热量计算装置。 3、防烟分区03如有房间功能，则排烟量应为15000 m³/h，且排烟风管应加大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨晶华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋煦亚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份