关于施工图设计审查意见的函

常州鼎智新能源有限公司：

你单位报送的常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S472）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S472

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S472

| 项目名称 |  | 常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道潞横路2850号 | 建设单位 |  | 常州鼎智新能源有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 （丁升丙类） | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造2942㎡ 关联改造20725㎡？ 共约23667㎡，待回复 | 建筑层数 |  | 4层 本次改造一层局部 |
|  | 建筑高度 | 21.9m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 不满足编制深度要求：一层改造区新增开启扇，卷帘门、窗改造、立面改造图未见，并与暖通复核一致。 - 根据暖通图，新增空调区，设置供暖空调系统的工业建筑，应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条相关要求，未见相关设计。 三 、其他意见： - 附件1，生产工艺BMS安装与调试、老化测试、灌胶封装等，是否有高温、易燃易爆风险，不明确。是否有甲、乙类物质使用不明。原料、成品储存方式、地点不明，且厂房内仅能设置中间仓库。其余车间丁类工艺、使用人数请提供依据。 - 设计说明/消防专篇，本次改造丙2类车间范围、面积复核明确。原建筑整体一个防火分区现改造为2个防火分区，与相关专业复核是否有关联改造。消防专篇其余丁类车间、防火分区等补充完整。 - 各层各车间使用人数补充。一层车间F轴疏散出口经楼梯间门至室外，楼梯间一层外门宽度应叠加一层及上部两股疏散宽度，复核是否满足要求。 - 消防专篇，是否劳动密集、精细化工企业，是否洁净车间按模版格式补充。是否执行《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019，复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仇清杰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 无 二 、违反强制性标准： 无 三 、其他意见： 1.水施01 补充选取减压稳压消火栓型号。 2.水施02 根据改造后厂房生产火灾危险等级复核室内外消火栓系统设计流量及消防水池有效容积；复核压力开关启泵设定值。 3.水施04 根据喷淋一层入口水压补充减压措施；复核地库喷淋湿式报警阀有无预留本单体改造喷淋管网？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈志豪 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 靳晓雷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 火灾报警的设置区域未考虑非消防电源联动切除措施，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。 - 未设置电气火灾监控系统，不满足江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0，第3.2.3条。 三 、其他意见： - 设计说明三.1，消控室的位置及火灾报警的设置部位与实际不一致。 - 原图消防负荷等级为三级，与本次改造设计消防专篇二.1不一致，请复核。 - 车间内灯光疏散指示标志应设计到位，后期若有调整则另行变更。 火灾时电梯应联动迫降至首层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎智新能源有限公司新建年产AGV车电池组1万套、电动摩托车电池组1万套项目（原鼎智科技智能制造基地建设项目2#车间一层局部）-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不符合施工图设计文件深度规定 a、卷帘门作为排烟窗，未说明火灾时常开或满足火灾时手动与电动开启要求。 b、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条未说明。 三 、其他意见： 1、丙2类车间如属GB55037-2022第9.3.1条3、4点定义的范围，则应设置通风换气设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李龙飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 韩毅 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份