关于施工图设计审查意见的函

约园文旅（常州）有限公司：

你单位报送的约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目（编号：2024S469）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S469

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S469

| 项目名称 |  | 约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区街道晋陵中路251号A1-14、A2-7号 | 建设单位 |  | 约园文旅（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 浙江汇创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 中型 |
|  | 建筑面积 | 496.18㎡ | 建筑层数 |  | 3层 |
|  | 建筑高度 | 13m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文： 1、A2-1轴疏散门改变位置，上部无雨棚等防止雨水进入措施，不满足《民用建筑通用规范》5.1.3条。如增设雨棚需经相关部门认可。 二 、违反强制性标准： 1、新增钢梯梯段作为储藏室分隔楼板，耐火极限不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.2.3。复核梯段处扶手高度是否满足临空处要求。 三 、其他意见： 1、二层菜梯口通道较窄，复核是否满足使用需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王水峰 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计1条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书：补充钢楼梯相关计算书； - 结施-01：总说明第7条，储藏间活荷载取值有误； - 结施-01：参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2节全面完善结构设计总说明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 范雅利 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 冯斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 无 二 、违反强制性标准： 无 三 、其他意见： 1、核实一下给排水设计总说明4.2描述是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐金金 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王晨煜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、1APcf的IP等级不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 三 、其他意见： 1、1APcf电源由楼层总箱供给，复核接地型式。 2、复核非消防联动切除措施的设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李兵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张黎例 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 约园文旅（常州）有限公司（CX050512-01地块（青果巷二期A区））改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、空调室外机设置应符合GB50736-2012第8.3.3条，第10.1.2~3条要求。 2、室外新风口与空调室外机距离近，如不符合上述规范第6.3.1条要求，则应修改设计。 3、一层楼梯口挡烟垂壁位置和底边距地距离如不符合建筑专业要求，则应修改设计。 4、厨房排油烟设施如不在设计范围内，则应说明。 5、防烟分区吊顶应注明为封闭式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲁云 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 郑锐 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份