关于施工图设计审查意见的函

常州晋陵山水置业有限公司：

你单位报送的中吴大道南侧、南运河西侧（HX070212-01）地块开发项目-10#~15#、15-1#、16#~32#幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S473）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S473

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S473

| 项目名称 |  | 中吴大道南侧、南运河西侧（HX070212-01）地块开发项目-10#~15#、15-1#、16#~32#幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区东至南运河、南至南童子河、西至中吴宾馆、北至中吴大道 | 建设单位 |  | 常州晋陵山水置业有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道南侧、南运河西侧（HX070212-01）地块开发项目-10#~15#、15-1#、16#~32#幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、住宅阳台、露台等临空处防护栏杆位置有误，与原建筑不符，栏杆下部儿童易攀登，不满足《住宅设计标准》DB32/3920-2020第5.7.5条。（11#同/幕施-A75节点同） 2、住宅窗台处排水坡度5%，不满足DGJ32/J16-2014第9.1.3-5条。 3、不满足编制深度要求： 1）11#坡道西侧住宅贴邻处无外窗，二层平面有误。敞开阳台与坡道之间变形缝的交接设计补充。 2）10#12#113#、15#与14#贴邻处，屋面变形缝、交接处节点补充。 - 外倾斜、水平倒挂的石材面板应采取防坠落措施，补充。 - 幕施-B06,金属栏杆水平推力要求，受力杆件壁厚、间距未见。 4、六层住宅凸窗处墙身、节点图，幕墙层间防火封堵与实墙、阳台处不在同一高度，与原设计不符，空腔间的防火封堵不满足《建筑设计防火规范2018版》第6.2.6条。 - 其他意见： 1、幕施-01,幕墙最高处高度复核，部分造型至20.35米。幕墙耐撞击性能补充，不是仅对玻璃幕墙的要求。 2、门窗洞口处幕墙装饰完成后，均减小了原门窗尺寸，不应影响原建筑外门窗的有效通行净宽，自然排烟、采光、通风口的有效面积，复核明确。 3、10#12#13#二层露台处户型挡板高度与原设计不符，与北侧住宅卧室间距约4米，易产生视线干扰。且户型挡板兼做露台临空处护栏，可踏部位上方的有效高度不明，垂直杆件的水平净距不应大于110，结构水平推力、安全连接复核。（15#同） 4、15#建筑1交AD轴，钢结构雨棚，是否在本次设计范围，复核明确。栏杆、雨棚位置与原设计复核。 5、D13木构窗套图名文字说明有误，节点图中采用的是铝合金窗套。（D28/34同，余自查） 6、11#外墙外设消火栓，外设石材装饰，应易于开启，且暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。 7、11#，3-3/5-5墙身大样复核，设备平台处百叶未见，镂空率补充。（幕施-B12同） 8、14#二层E~F轴，贴邻处防火墙高度有误。 9、14#二层A~B轴屋面为非上人屋面，门开启的管理措施，复核。幕施-A63,A轴处小屋面防水交接复核。 10、幕施-81,15#墙身L-L，二层露台上方构件顶有误，与原设计不符。 11、幕施-85~88，15-1#围墙未见原设计审查，围墙装饰相关非本次设计范围，请废止。 12、幕施-A22/24/25/29/31，幕施-173/184-H-H墙身，阳台/露台处护栏，非护窗栏杆，有误。（余自查） 13、幕施-A39,小屋面凹口处保温、防水做法补充示意，上口仅石材板，存在渗漏水风险，凹口内排水措施与原设计复核明确。 14、外墙、屋面、出挑构件外保温、防水交接应连续，挑檐、出挑构件等处冷桥保温做法与原设计墙身不一致，做法复核明确。 15、幕施-C06,2节点下部线条出挑有误，与墙身不符。幕施-239-A-A墙身，层间2200高单根装饰立柱的安全连接与结构复核明确。（余自查） 16、幕施-C47，各采光井顶棚均为固定窗，无开启扇，有误。（余自查） 17、门窗非幕墙设计审查范围，门窗开启、消防救援窗口均按原土建设计。 18、幕施-241-E-E墙身,地面处采光窗未见，有误。 19、幕施-242-H-H墙身,门厅门头处有误，与节点图不符。（余自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周伟翔 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 恽超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 4条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道南侧、南运河西侧（HX070212-01）地块开发项目-10#~15#、15-1#、16#~32#幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施01：总说明中铝板幕墙系统横梁型材的选用与计算不一致，节点图同。 2、幕施19：W/10-11轴木格栅与周边主体结构是否有可靠连接，请核。余自查。 3、复核合院檐口钢架尺寸与计算是否一致，明确与主体结构的连接做法，并计算复核。 4、部分预埋件中锚筋长度可能大于或等于混凝土构件厚度，请核。 5、涉及围墙部分建议于景观图中表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 周伟翔 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 恽超 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中吴大道南侧、南运河西侧（HX070212-01）地块开发项目-10#~15#、15-1#、16#~32#幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周伟翔 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 贾杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份