关于施工图设计审查意见的函

常州东方新城商业管理有限公司：

你单位报送的山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼）（编号：2025S476）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S476

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S476

| 项目名称 |  | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市经开区潞城山水路北侧、枫尚路西侧 | 建设单位 |  | 常州东方新城商业管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海联创设计集团股份有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、不满足编制深度要求： 1）装修污染物浓度控制类别、要求补充。 2）地坪节点图，架空地板租户后期铺贴材质（地毯或PVC）是否实施，燃烧性能补充。 三 、其他意见： 1、说明一，卫生间楼地面构造做法与原建筑、结构复核其降板、荷载要求，是否有最薄处250厚泡沫混凝土找坡。地坪节点图，过道处100厚泡沫混凝土垫层复核。卫生间顶棚防潮层做法补充。办公架空地板做法能否满足原绿建二星的楼地面隔声要求，复核明确。 2、增加执行相关现行国家标准，GB55016/55019/55022/-2021、GB55031-2022等通用规范。 3、消防专篇-13，办公室是否无窗房间，复核。 4、地面铺装图，原结构楼面标高复核，且办公室内完成面标高不应低于走道完成面，复核。 5、办公室疏散门若设门禁，则应具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需要使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置设置明显的标识，复核。 6、顶棚玻镁板基层燃烧性能未见。 7、装修完成面上的护窗栏杆高度复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋泽瑞 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核卫生间面层做法（最薄处250厚泡沫混凝土找坡），荷载是否满足原设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋泽瑞 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 叶大斌 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、T01 设计说明中补充消火栓箱选取图集；复核消火栓是否需采取减压措施；自动喷水灭火系统类型说明错误；明确本装修工程顶面是否有通透性吊顶？ 2、P01 复核消火栓立管设置位置；复核卫生间内蹲便器隔断是否设置到顶板？消防平面图中不同种类管线交叉应断开处理。 3、P04 明确小厨宝冷水补水管是否设置止回装置？ 4、P05 复公共卫生间排水立管设置位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 徐菲菲 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 孙传奇 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、办公室设计照度值不满足GB／T50034-2024，第4.1.5条。 三 、其他意见： - LED灯应以效能（lm/w）为衡量指标。 - 请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。 - 照明平面图线路应有导线芯数标注。 - 复核办公室内电源插座的设置是否满足实际使用的需求。 - 部分办公室内设置消防应急照明，部分办公室未设置消防应急照明，请说明不同做法的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏武士 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陈蓓青 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 山水路北侧、枫尚路西侧地块办公楼及商业配套工程装修项目-3幢局部办公装修设计（原山水路北侧、枫尚路西侧地块5#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-H1006 |  |  | 联系电话 | 86619903 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 魏亚峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 魏亚峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年7月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份